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	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	
	на выполнение комплекса работ по монтажу внутренних систем сети связи, нежилых помещений ГП1.1, 1.2, 1.4, 1.5, ГП2, согласно проекта -	127-СТТ_24-1-1-ПС, 127-СТТ_24-1-2-ПС

	
	на объекте: «МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА С ОБЪЕКТАМИ ИНФРАСТРУКТУРЫ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПО АДРЕСУ:
Г. ТЮМЕНЬ, В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ЛЕСОПАРКОВАЯ-СТАРТОВАЯ. КВАРТАЛ №1»


	1. Объект/ы
	«МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА С ОБЪЕКТАМИ ИНФРАСТРУКТУРЫ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПО АДРЕСУ:
Г. ТЮМЕНЬ, В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ЛЕСОПАРКОВАЯ-СТАРТОВАЯ. 
КВАРТАЛ №1»

	2. Вид строительства
	Новое строительство.
Список проектной документации:
· 127-СТТ/24-1-1-ПС
· 127-СТТ/24-1-2-ПС

	3. Вид работ, цена
	1. Описание
Данное техническое задание предназначено для выполнения работ по монтажу системы пожарной сигнализации, жилых и нежилых помещений ГП1.1, 1.2, 1.4, 1.5, ГП2 (Далее по тексту – ПС) в соответствии с утвержденной проектной документацией, согласованным ТЗ и с требованиями действующих строительных норм и правил. 
По завершению выполнения работ Субподрядчик готовит и передает Подрядчику исполнительную документацию, полностью оформленную с оттиском оригинальной печати Субподрядчика. В составе исполнительной документации Субподрядчик предоставляет Подрядчику сертификаты на все поставленные материалы, а также паспорта и инструкции на все поставленное оборудование, исполнительные чертежи и схемы, акты скрытых работ и остальную документацию, требуемую строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации.
Все работы должны выполнятся согласно срокам, указанным в графике производства работ, согласованный и утвержденный Подрядчиком. Все изменения, которые вносятся в процессе выполнения монтажа согласовываются с Подрядчиком.
 Ответственность за работоспособность систем ПС после согласования Подрядчиком вышеуказанных замен возлагается на Субподрядчика.
2. Подготовка к производству работ по устройству ПС
До начала производства работ на объекте должны быть выполнены следующие мероприятия: 
- получена рабочая/техническая документация в количестве и в сроки, определенные Правилами о договорах подряда; согласованы графики поставки оборудования, изделий и материалов с учетом технологической последовательности производства работ; 
- разработан проект производства работ, проведено ознакомление инженерно-технических работников и бригадиров с рабочей документацией и сметами, организационными и техническими решениями проекта производства работ;
- осуществлена приемка по акту строительной части объекта под монтаж ПС в соответствии с требованиями настоящих правил и выполнены предусмотренные нормами и правилами мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды при производстве работ.
Перед началом работ, монтажная организация должна принять строительную готовность объекта (помещения) по Акту установленной формы, согласованной с Подрядчиком. В случае выполнения работ Субподрядчиком без подписанного акта, строительная готовность объекта (помещения) считается принятой Субподрядчиком без замечаний.
3. Формирование цены.
В договоре/договорах разделить объемы работ и материалы по секционно - ГП1.1, 1.2, 1.4, 1.5, ГП2

	4. Технические решения, программное обеспечение и применяемые материалы.
	Выполнить работы, согласно проектной/технической документации
Всё поставляемое оборудование и материалы должны соответствовать спецификации выданной рабочей документации. Все замены материала и устанавливаемого оборудования должны согласовываться с Подрядчиком.
Проектируемое строение ГП1.1, ГП1.2, ГП1.3, ГП1.5  ГП2 оборудуется следующими системами:
· Пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией 

1. До начала производства работ Субподрядчик после заключения договора выполняет монтаж кабельных линий на типовом этаже и согласованием всех узлов, поворотов, изгибов, способов крепления, заделкой мест прохода. В районе пересечения с трубами отопления и водопровода Субподрядчик выполняет штрабление на глубину не более 15 мм, места допустимых мест штрабления согласовываются, составляется акт эталонных работ с фотофиксацией и подписывается Субподрядчиком, Генподрядчиком и представителем Технического надзора.
2. При работах по монтажу оборудования и кабельной продукции, необходимо выполнить требование по заземлению и защитные меры, обеспечивающие безопасную бесперебойную работу оборудования. Шкафы, в которые монтируется оборудование, должны заземляться к существующему контуру заземления.
3. Объем заполненных кабельных трасс в лотках не должен превышать 70%. Вся кабельная система должна быть полностью документирована (схемы, навигация). Отверстия в стояковых нишах через межэтажные плиты перекрытия, прокладку через кровлю (с установкой гильз, труб) заделать противопожарным материалам (противопожарная пена) после прокладки всех сетей (в том числе сопутствующих). Субподрядчик выполняет полный комплекс работ.
4. Изгибы труб должны выполнятся без изломов. Трубы в этажном щите необходимо закрепить к существующему лотку при помощи нейлоновых стяжек.
5. Ввод в квартиру осуществляется со стороны коридора (МОП), при этом интернет и телевидение заходят в квартирный щит, расположенный у входной двери со стороны квартиры, кабель для подключения домофона устанавливается на стене на высоте 1,5 м. 
6. Работы выполняются по проектной документации с применением материалов, указанных в проектной документации. Тип кабельных изделий применять согласно ФЗ 123 от 22.07.2008 (ред. От 30.04.2021) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.82 и ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. 
7. В этажных шкафах все стояки слаботочных сетей должны быть промаркированы, подписаны, в шкафу установлена навигация.

	5. Требования к производству работ
		№
	Требование

	1. 
	Систему выполнить на базе оборудования «Рубеж» (ООО КБ «Пожарной автоматики»). 
Протокол - R3-Link.
Тип системы – адресная.

	1. 
	Типы пожарных извещателей:
– дымовые адресные.

	
	Извещатели магнитоконтактные (СМК) на дверях пожаробезопасных зон.
- Проверить необходимость установки СМК на дверях.
- Каждый СМК должен быть включен в АЛС (напрямую или через АМ).

	
	Учесть систему передачи извещений на пожарный пост «ОКО».

	1. 
	При размещении световых оповещателей необходимо предусмотреть их расстановку таким образом, чтобы оповещатель световой был в области видимости при выходе из любой квартиры (к примеру, дополнительно применить световые оповещатели «Человек стрелка в дверь»).

	1. 
	Учесть шкафы управления установками противодымной вентиляции при отсутствии в проектах ОВ шкафов автоматики или если шкафы автоматики ОВ не соответствуют требованиям пожарной безопасности, то подрядная организация обязана учесть в своем объеме шкафы автоматики ШУВ-R3 и письменно оповестить об этом Заказчика.
Для СПДВ, которая имеет в своем составе ТЭН, использовать ШУВ-УК-R3.

	1. 
	Письменно оповестить Заказчика о всех несоответствиях/недочетах смежной проектной документации (ОВ, ЭОМ, ПТ, ВК и тд.) в части, относящейся к выполняемым видам работ.
В случае, если подрядная организация не оповестила Заказчика о данных несоответствиях, Заказчик вправе обязать выполнить эти работы за счет Вашей подрядной организации.

	1. 
	Выдать техническое задание на электропитание установок СПДВ, с указанием вент. систем, марок ШУ, автоматическими выключателям ШУ, количеством вводов и потребителей.

	1. 
	Учесть выдачу управляющих сигналов и сбор сигналов со станции ПТ. 
Запуск и наладка станции ПТ входит в работы поставщика данной установки.

	1. 
	К помещениям с мокрыми процессами не относить: КУИ, ПУИ, прачечные, постирочные, прачки.

	1. 
	Учесть управление всеми клапанами СПДВ и ОЗК.

	1. 
	Устройства дистанционного пуска располагаются:
В шкафах ПК – УДП «Запуск пожарных насосов» ;
В шкафах ПК – УДП «Пуск дымоудаления».

	1. 
	Учесть все требования специальных технических условий объекта (СТУ).

	1. 
	Не использовать контроллеры адресных устройств Рубеж-КАУ прот.R3.

	1. 
	Для каждого адресного устройства в системе должен быть указан адрес.

	1. 
	В конфигурации для каждого извещателя указать его расположение.




	6.  Прочее, сроки работ
	Монтаж и пуско-наладочные работы, а также испытания производить в соответствии с требованиями соответствующих действующих нормативных документов.
Произвести разметку мест и произвести бурение под проходки стояков СС  и заделку мест прохода.
Предусмотреть работы по «подмазке/ремонту» стен/потолков/полов после монтажа трубной продукции.
Обеспечить наличие обслуживающего персонала на этапе эксплуатации систем на период до сдачи результата работ Генподрядчику.
Выполнить настройку параметров оборудования в соответствии с инструкциями производителя и рабочей документацией.
Выполнить проверку на взаимодействие с сопряженными инженерными системами. 
В случае выявления замечаний к проектной/технической документации, предоставить Подрядчику до заключения Договора. В случае предоставления замечаний Подрядчику после заключения Договора, устранение замечаний выполняется Субподрядчиком своими силами и за свой счет
Произвести испытания с предоставлением заключения, сдачу в эксплуатацию, в т.ч. представителям УК. 
Сроки работ  25.04.26 – 1.04.27



