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	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	
	на выполнение комплекса работ по монтажу внутренних систем сети связи, нежилых помещений ГП1.1, 1.2, 1.4, 1.5, ГП2, согласно проекта - 127-СТТ/24-1-1-СС1, 	127-СТТ/24-1-1-АК, 127-СТТ/24-1-1-СС2.АСКУЭ

	
	на объекте: «МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА С ОБЪЕКТАМИ ИНФРАСТРУКТУРЫ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПО АДРЕСУ:
Г. ТЮМЕНЬ, В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ЛЕСОПАРКОВАЯ-СТАРТОВАЯ. КВАРТАЛ №1»


	1. Объект/ы
	«МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА С ОБЪЕКТАМИ ИНФРАСТРУКТУРЫ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПО АДРЕСУ:
Г. ТЮМЕНЬ, В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ЛЕСОПАРКОВАЯ-СТАРТОВАЯ. 
КВАРТАЛ №1»

	2. Вид строительства
	Новое строительство.
Список проектной документации:
· 127-СТТ/24-1-1-СС1
· 127-СТТ/24-1-1-АК
· 127-СТТ/24-1-1-СС2.АСКУЭ


	3. Вид работ, цена
	1. Описание
Данное техническое задание предназначено для выполнения работ по монтажу слаботочных сетей жилых, нежилых помещений ГП1.1, 1.2, 1.4, 1.5, ГП2 (Далее по тексту – СС) в соответствии с утвержденной проектной документацией, согласованным ТЗ и с требованиями действующих строительных норм и правил. 
По завершению выполнения работ Субподрядчик готовит и передает Подрядчику исполнительную документацию, полностью оформленную с оттиском оригинальной печати Субподрядчика. В составе исполнительной документации Субподрядчик предоставляет Подрядчику сертификаты на все поставленные материалы, а также паспорта и инструкции на все поставленное оборудование, исполнительные чертежи и схемы, акты скрытых работ и остальную документацию, требуемую строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации.
Все работы должны выполнятся согласно срокам, указанным в графике производства работ, согласованный и утвержденный Подрядчиком. Все изменения, которые вносятся в процессе выполнения монтажа согласовываются с Подрядчиком.
 Ответственность за работоспособность систем СС после согласования Подрядчиком вышеуказанных замен возлагается на Субподрядчика.
2. Подготовка к производству работ по устройству СС
До начала производства работ на объекте должны быть выполнены следующие мероприятия: 
- получена рабочая/техническая документация в количестве и в сроки, определенные Правилами о договорах подряда; согласованы графики поставки оборудования, изделий и материалов с учетом технологической последовательности производства работ; 
- разработан проект производства работ, проведено ознакомление инженерно-технических работников и бригадиров с рабочей документацией и сметами, организационными и техническими решениями проекта производства работ;
- осуществлена приемка по акту строительной части объекта под монтаж СС в соответствии с требованиями настоящих правил и выполнены предусмотренные нормами и правилами мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды при производстве работ.
Перед началом работ, монтажная организация должна принять строительную готовность объекта (помещения) по Акту установленной формы, согласованной с Подрядчиком. В случае выполнения работ Субподрядчиком без подписанного акта, строительная готовность объекта (помещения) считается принятой Субподрядчиком без замечаний.
3. Формирование цены.
В договоре/договорах разделить объемы работ и материалы по секционно - ГП1.1, 1.2, 1.4, 1.5, ГП2

	4. Технические решения, программное обеспечение и применяемые материалы.
	Выполнить работы, согласно проектной/технической документации
Всё поставляемое оборудование и материалы должны соответствовать спецификации выданной рабочей документации. Все замены материала и устанавливаемого оборудования должны согласовываться с Подрядчиком.
Проектируемое строение ГП1.1, ГП1.2, ГП1.3, ГП1.5  ГП2 оборудуется следующими системами:
· Система контроля и управления доступом (СКУД);
· Видеонаблюдение (СОТ);
· Диспетчеризация лифтового оборудования;
· Система домофонной связи;
· СКС;
· Диспетчерская связь МГН;
· АСКУВТ (Сбор информации о расходе холодной и горячей воды, тепловой энергии);
· АСКУЭ;
· Система контроля аварий (протечек);
· Магнитные фиксаторы дверей;
· Система коллективного приёма телевидения.

1. До начала производства работ Субподрядчик после заключения договора выполняет монтаж кабельных линий на типовом этаже и согласованием всех узлов, поворотов, изгибов, способов крепления, заделкой мест прохода. В районе пересечения с трубами отопления и водопровода Субподрядчик выполняет штрабление на глубину не более 15 мм, места допустимых мест штрабления согласовываются, составляется акт эталонных работ с фотофиксацией и подписывается Субподрядчиком, Генподрядчиком и представителем Технического надзора.
2. При работах по монтажу оборудования и кабельной продукции, необходимо выполнить требование по заземлению и защитные меры, обеспечивающие безопасную бесперебойную работу оборудования. Шкафы, в которые монтируется оборудование, должны заземляться к существующему контуру заземления.
3. Объем заполненных кабельных трасс в лотках не должен превышать 70%. Вся кабельная система должна быть полностью документирована (схемы, навигация). Отверстия в стояковых нишах через межэтажные плиты перекрытия, прокладку через кровлю (с установкой гильз, труб) заделать противопожарным материалам (противопожарная пена) после прокладки всех сетей (в том числе сопутствующих). Субподрядчик выполняет полный комплекс работ.
4. Изгибы труб должны выполнятся без изломов. Трубы в этажном щите необходимо закрепить к существующему лотку при помощи нейлоновых стяжек.
5. Ввод в квартиру осуществляется со стороны коридора (МОП), при этом интернет и телевидение заходят в квартирный щит, расположенный у входной двери со стороны квартиры, кабель для подключения домофона устанавливается на стене на высоте 1,5 м. 
6. Работы выполняются по проектной документации с применением материалов, указанных в проектной документации. Тип кабельных изделий применять согласно ФЗ 123 от 22.07.2008 (ред. От 30.04.2021) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.82 и ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. 
7. В этажных шкафах все стояки слаботочных сетей должны быть промаркированы, подписаны, в шкафу установлена навигация.

	5. Требования к производству работ
	Система контроля и управления доступом (СКУД)
1. Терминал контроля доступа SmartAirKey;
2. Установить соленоидные замки в конструкцию двери;
3. Выполнить монтаж кабеля ПВСнг-LS 2х0.75мм от блоков питания до терминалов контроля;
4. Установить и подключить к контролю доступа кнопки выхода;
5. Предусмотреть подключение релейного модуля РМ-1К;
6. Выполнить пусконаладочные работы, проверить ключи на предмет считывания , проверить электромагнитные замки на предмет закрывания и открывания.
Видеонаблюдение
1. Видеокамеры Trassir;
2. Выполнить монтаж кабеля UTP 5e LSZH категории от камер  до слаботочных лотков по конструкции в гофротрубе д.16мм; 
3. Установить монтажные коробки Kadron под видеокамеры;
4. Оконечить кабель UTP 5e LSZH с двух сторон разъемами RG-45;
5. Установить коммутаторы POE в ТШ;
6. Установить в стойку розеточную группу;
7. Выполнить настройку камер;
8. Наличие бирок на кабеле UTP 5e LSZH обязателен.
9. Выполнить пусконаладочные работы.
Диспетчеризация лифтового оборудования
1. Проложить кабель UTP 5e LSZH от станции управления лифтами по слаботочным стоякам до ТШ;
2. Предусмотреть коммутаторы для диспетчеризации лифтового оборудования, объединить все лифтовые блоки в единую сеть;
3. Предусмотреть маршрутизатор.
Система домофонной связи
1. Применить систему домофонной связи Akuvox, модель вызывных панелей;
2. Предусмотреть установку OEM считывателя SmartAirKey в вызывную панель;
3. Установить соленоидные замки;
4. Домофонную связь организовать по координатному принципу;
5. Для работы домофонной связи по координатному принципу предусмотреть установку блоков типа Премьер-100;
6. В квартирах у входной двери на высоте 1,5м установить абонентские трубки типа УКП-7;
7. Проложить кабель UTP 5e LSZH между ТШ для соединения домофонной связи в единую сетку и передачи сигнала на мобильное ПО, по средствам сети интернет;
8. Выполнить пусконаладочные работы по Домофонии, запрограммировать 1512 ключей Mifare ISBC (2 ключа для собственников квартир, 10 ключей для УК).
СКС
1. Предусмотреть установку телекоммуникационных шкафов в помещении сетей связи;
2. В квартирах установить коробки распределительные скрытого монтажа 160х130х70мм, место установки - у входной двери под домофонной абонентской трубкой, на высоте 0,3м, от чистого пола.
Диспетчерская связь МГН
1. Установить переговорные устройства в зонах МГН, высоту установки принять 1,1 м от уровня «чистого» пола, на расстояние не менее 0,6 м от угла стены;
2. Над дверью в зону МГН установить светозвуковой оповещатель со стороны лестничного марша;
3. Проложить кабель UTP 5e LSZH и КСВВнг-LS 2x0.5мм для соединения переговорных устройств, переговорные устройства подключить последовательно;
4. К переговорным устройствам подключить светозвуковой оповещатель кабелем  КСВВнг-LS 2x0.5мм.
АСКУВТ (Сбор информации о расходе холодной и горячей воды, тепловой энергии)
1. Проложить кабель UTP 5e LSZH по стояку тепло и водоснабжения;
2. Смонтировать коробки ответвительные на каждом этаже в коллекторной нише;
3. Произвести подключение счетчиков ХВС и ГВС к счетчику тепла, кабелем UTP 5e LSZH;
4. Кабеля UTP 5e LSZH обирковать, кабель должен быть закреплен, исключить провисания кабеля;
5. Произвести подключения счетчика тепла кабелем UTP 5e LSZH от ответвительной коробки в коллекторной нише, кабель прокладывать в гофротрубе д 16мм;
6. УСПД «Ресурс» заменить на УСПД УМ-31 SMART;
7. Выполнить пусконаладочные работы.
АСКУЭ
1. Проложить кабель КИ-485-ЭВнг(А)-LS 2x2x0.78 по слаботочной шахте;
2. Смонтировать коробки ответвительные в слаботочной шахте;
3. Произвести подключения электрического счетчика кабелем КИС-РВнг(А)-FRLS 2x0,5 категории от ответвительной коробки в слаботочном шахте, кабель прокладывать в гофротрубе д 16мм;
4. Выполнить пусконаладочные работы.
Система контроля аварий (протечек)
1. Модуль управления смонтировать у входа в квартиру;
2. От модуля управления до датчиков протечек, расположенных в мокрых зонах (С/У) проложить кабель UTP 5e LSZH в гофрированной ПНД трубе d16мм в стяжке пола;
3. От распределительной коробки розеточной группы до модуля управления проложить кабель ВВГнг 3x1,5мм;
4. На каждом этаже в коллекторной нише предусмотреть датчик протечки;
5. Датчики протечки в коллекторной нише подключить к релейному модулю LFM-400-1W, к одному релейному модулю подключить 4 датчика протечки кабелем UTP 5e LSZH;
6. Релейные модули подключить последовательно к интерфейсному модулю, расположенному в помещении сетей связи кабелем UTP 5e LSZH.
Магнитные фиксаторы дверей
1. Предусмотреть магнитные фиксаторы для дверей лифтового холла;
2. Для электропитания магнитных фиксаторов выполнить монтаж кабеля КПСнг-FRLS 2х0.75мм между этажами;
3. Блок питания на 24В для магнитных фиксаторов расположить в помещении сетей связи;
4. Предусмотреть подключение релейного модуля РМ-1К.
Система коллективного приёма телевидения
1. Установить мачту для антенн ДМВ-диапазона;
2. Выполнить прокладку кабеля RG-6 от квартиры до щитка для слаботочных сетей;
3. Установить разветвители сигнала в щитках для слаботочных сетей согласно проекту;
4. ТВ усилитель расположить в помещении сетей связи.

	7. Прочее, сроки работ
	Монтаж и пуско-наладочные работы, а также испытания производить в соответствии с требованиями соответствующих действующих нормативных документов.
Произвести разметку мест и произвести бурение под проходки стояков СС  и заделку мест прохода.
Предусмотреть работы по «подмазке/ремонту» стен/потолков/полов после монтажа трубной продукции.
Обеспечить наличие обслуживающего персонала на этапе эксплуатации систем на период до сдачи результата работ Генподрядчику.
Выполнить настройку параметров оборудования в соответствии с инструкциями производителя и рабочей документацией.
Выполнить проверку на взаимодействие с сопряженными инженерными системами. 
В случае выявления замечаний к проектной/технической документации, предоставить Подрядчику до заключения Договора. В случае предоставления замечаний Подрядчику после заключения Договора, устранение замечаний выполняется Субподрядчиком своими силами и за свой счет
Произвести испытания с предоставлением заключения, сдачу в эксплуатацию, в т.ч. представителям УК, а также получить совместно с Заказчиком допуск приборов учета от энергоснабжающей 
Сроки работ  25.04.26 – 1.04.27



