Приложение

к договору подряда

|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на выполнение комплекса работ по монтажу системы вентиляции согласно проекта 301-03/24-ОВ |  |  |  |  |  |
|  | на объекте: «Здание духовно-просветительского центра. Корпус №1, расположенного по адресу: Тюменская обл, г. Ялуторовск, ул. Первомайская» |  |  |  |  |  |
| 1. Объект | на объекте: «Здание духовно-просветительского центра. Корпус №1, расположенного по адресу: Тюменская обл, г. Ялуторовск, ул. Первомайская» |  |
| 2. Вид строительства | Новое строительство. Проект шифр 301-03/24-ОВ |  |
| 3. Сроки выполнения работ | Начало работ: 26.06.2026 Окончание работ: 30.08.2026 |  |
| 4. Условия оплат | Предусмотрена выплата аванса общим объемом не более 10% от общей стоимости работ. Оплата выполненных работ производиться ежемесячно, на основании справки о стоимости выполненных работ и Акта о приемке выполненных работ (КС-2 КС-3) Гарантийное удержание 5% удерживается с каждого выполнения. |  |
| 5. Состав работ | 1. Монтаж системы вентиляции согласно проекта с устройством отверстий и проходок через перекрытия, стены и перегородки. 3. Пусконаладка всех систем. |  |
| 6. Конструктивные решения проекта | Вентиляция. 1. Система вентиляции здания запроектирована приточно-вытяжная с механическим побуждением и осуществляется следующими системами: - П1, В1 - пищеблок; - П2, В2 - кабинеты; - П3, В3 - спортзал; - П4, В4 - раздевалки при спортзале; - В5, В6 - санузлы, душевые. 2. Все приточные и вытяжные установки, кроме систем В4, П4 расположены в венткамере на мансардном этаже. Забор воздуха для них осуществляется через общую решётку на фасаде здания на высоте +6.000. Установки В4, П4 расположены в обслуживаемых помещениях на 1 этаже. Забор воздуха П4 осуществляется через решётку на фасад здания на высоте +2.600. Выброс загрязненного воздуха происходит через отдельные вентшахты, выходящие выше кровли. В горячем цехе предусмотрены приточные панельные воздухораспределители с невысокой дальнобойностью и вытяжные зонты над кухонным оборудованием. Вентилятор системы В1 запроектирован в взрывозащищённом исполнении. В установках П1, П2, П3 нагрев воздуха осуществляется водяными калориферами, в П4 - электрическим калорифером. Для снижения шума предусмотрены шумоглушители. 3. Воздуховоды системы запроектированы: - системы В1 горячего цеха из нержавеющей стали по ГОСТ 5585-75 класса герметичности В; - системы В1 кроме горячего цеха и остальных систем из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класса герметичности В. 4. Внутренние воздуховоды забора воздуха до приточных установок изолировать матами базальтовыми МПБ-30/Ф1 толщ. 50 мм производства ТИЗОЛ. Наружные вытяжные воздуховоды изолировать матами базальтовыми МПБ-30 толщ. 50 мм производства ТИЗОЛ, покровный слой - сталь оцинкованная по ГОСТ 14918-2020. 5. Места прохода воздуховодов через стены и перекрытия уплотнить негорючим материалом, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции. Транзитные воздуховоды П1, В1, В5 приняты с пределами огнестойкости EI 30 и обеспечивается системой огнезащиты ЕТ ВЕНТ 30 (материал базальтовый МБОР-5Ф и состав термостойкий ПЛАЗАС) производства ТИЗОЛ. Для уплотнения разъёмных соединений транзитных воздуховодов используется негорючий материал - шнур базальтовый. В местах пересечений ограждающих конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости в системах П1, П2, В1, В2 запроектированы нормально открытые противопожарные клапаны. 6. Для регулирования нагрева воздуха перед каждой установкой предусмотрены узлы терморегулирования фирмы ХОТВЕНТ. |  |
| 7. Требования к производству работ и материалам | - Работы выполнять согласно рабочей документации, выданной Подрядчиком с печатью производства работ; - Все монтажные работы производить в соответствии с требованиями соответствующих действующих нормативных документов; - При производстве работ Субподрядчик обязан обеспечить все условия для соблюдения правил ОТ и ПБ (Ограждения опасных зон, СИЗ для рабочих для каждого этапа производства работ) - Все отклонения от проектной документации согласовывать с Подрядчиком; - По окончание выполнения работ предоставить Подрядчику комплект исполнительно-технической документации; - Для контроля производства работ, Субподрядчик должен закрепить на объекте линейного ИТР сотрудника (мастер, прораб или начальник участка); - Субподрядчик должен быть оснащен всем необходимым инструментом и оборудованием для производства работ (электроинструмент и расходные материалы); - Подрядчик предоставляет Субподрядчику автомобильный кран для разгрузки материалов по согласованному заранее графику поставки техники; - Субподрядчик должен обеспечить рабочих местом отдыха и приема пищи. Подрядчик предоставляет место для размещения вагон бытовок, а также точку подключения к электроснабжению; - Перерасход материала по причине некачественного производства работ или нерационального применения материалов возмещается за счет Субподрядчика; - В случае выявления замечаний к проектной документации, предоставить их Подрядчику до заключения Договора. В случае предоставления замечаний Подрядчику после заключения Договора, устранение замечаний выполняется Субподрядчиком своими силами и за свой счет - В случае повреждения инженерных коммуникаций и другого имущества Подрядчика или третьих лиц при проведении работ в отсутствии согласования Подрядчика, ответственность за устранение повреждений несет Субподрядчик - При производстве работ использовать сертифицированный материал с предоставлением паспортов и сертификатов - Стоимость работ должна включать стоимость доставки материалов до объекта, а также перемещение по объекту |  |
| Подрядчик: ООО «Горстрой» Директор Ю.С. Жилкин. | Субподрядчик: |