Приложение

к договору подряда

| СОГЛАСОВАНО:. ООО «СЗ ГК СБК». __________________________ Савин А.В.. "_____" ________________ 2026 г.. |  |
| --- | --- |

|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на выполнение комплекса работ по реконструкции инженерных сетей в районе улиц: Транспортная-Невская-9 Января г. Тюмени, Наружное электроосвещение. На объекте:; «Застройка квартала в районе улиц Транспортная Невская 9 Января города Тюмени, ГП 1 с нежилыми помещениями и подземным паркингом» «Застройка квартала в районе улиц Транспортная Невская 9 Января города Тюмени, ГП 2 с нежилыми помещениями и подземным паркингом» «Застройка квартала в районе улиц Транспортная Невская 9 Января города Тюмени, ГП 3, ГП 4 с нежилыми помещениями и подземным паркингом». Сроки выполнения работы:; Наружные сети электроснабжения; С 01.06.2026 до 15.07.2026 г.. Выполнить в соответствии с проектной документацией:; Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Часть 2. Система электроснабжения. 192-24-ТКР2. |
| 1. Объект/ы | «Застройка квартала в районе улиц Транспортная Невская 9 Января города Тюмени, ГП 1 с нежилыми помещениями и подземным паркингом» «Застройка квартала в районе улиц Транспортная Невская 9 Января города Тюмени, ГП 2 с нежилыми помещениями и подземным паркингом» «Застройка квартала в районе улиц Транспортная Невская 9 Января города Тюмени, ГП 3, ГП 4 с нежилыми помещениями и подземным паркингом» |
| 2. Вид строительства | Новое строительство |
| 3. Вид работ | 1. Описание Данное техническое задание предназначено для выполнения работ по реконструкции инженерных сетей в районе улиц: Транспортная-Невская-9 Января г. Тюмени, Система электроснабжения (Далее по тексту - ЭС) в соответствии с утвержденной проектной документацией, согласованным ТЗ и с требованиями действующих строительных норм и правил. По завершению выполнения работ Подрядчик готовит и передает Заказчику исполнительную документацию, полностью оформленную с оттиском оригинальной печати Подрядчика. В составе исполнительной документации Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты на все поставленные материалы (в случае предоставления давальческого материала, документы на такой материал Подрядчик запрашивает у Заказчика или Генподрядчика самостоятельно), а также паспорта и инструкции на все поставленное оборудование, исполнительные чертежи и схемы, акты скрытых работ и остальную документацию, требуемую строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации. Все работы должны выполнятся согласно срокам, указанным в графике производства работ, согласованный и утвержденный Заказчиком. Все изменения, которые вносятся в процессе выполнения монтажа согласовываются с Заказчиком. Ответственность за работоспособность сети ЭС после согласования Заказчиком вышеуказанных замен возлагается на Подрядчика. 2. Подготовка к производству работ по устройству сетей ЭС До начала производства работ на объекте должны быть выполнены следующие мероприятия: - до передачи проекта в производство работ Подрядчик должен проанализировать документацию и обозначить все замечания по не учтенным видам работ, и в письменном виде уведомить об этом Заказчика, в противном случае данные работы не буду считаться дополнительными, кроме тех работ, которые возникают в результате изменений проекта. - получена рабочая/техническая документация в количестве и в сроки, определенные Правилами о договорах подряда; согласованы графики поставки оборудования, изделий и материалов с учетом технологической последовательности производства работ; - разработан проект производства работ, проведено ознакомление инженерно-технических работников и бригадиров с рабочей документацией и сметами, организационными и техническими решениями проекта производства работ; - осуществлена приемка по акту строительной части объекта в соответствии с требованиями настоящих правил и выполнены предусмотренные нормами и правилами мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды при производстве работ. Балансовая принадлежность (границы проведения работ): В соответствии с проектной документацией. Показатели и характеристики технологического оборудования и устройств линейного объекта (в том числе надежность, устойчивость, экономичность, возможность автоматического регулирования, минимальность выбросов (сбросов) загрязняющих веществ, компактность, использование новейших технологий) КЛ-10 кВ ТП-383-I – Оп. №37 ВЛ-10 кВ ПС «Бурдун» ф. «Степной»: Согласно выданным техническим условиям, реконструкция ВЛ-10 кВ ПС «Бурдун» ф. «Степной» производится путем демонтажа опор №33-39, исходя из этого, проектируемый кабель данного фидера прокладывается от существующей трансформаторной подстанции ТП-383 до проектируемой опоры №33. Марка проектируемого кабеля – ААБл, сечением 3х240 мм². Кабель прокладывается в траншее, при пересечении с инженерными сетями, тротуарами, автомобильными дорогами кабель прокладывается в полиэтиленовой трубе диаметром 160 мм², предусматривается закладка резервных полимерных термостойких электротехнических труб диаметром 160 мм² «Протекторфлекс-ОМП 160/11 SN32» с толщиной стенки труб не менее 10 мм² с возможностью поиска места повреждения на участках пересечения дороги. Методом горизонтально-направленного бурения при пересечениях с существующими автомобильными дорогами кабель прокладывается в термостойкой полимерной трубе диаметром 160 мм² с толщиной стенки не менее 10 мм² «Протекторфлекс-ОМП 160/11 SN32». Проектом предусмотрено две проектируемые опоры №33 и №33А ВЛ-10 кВ ПС «Бурдун» ф. «Степной» (типовой проект 27.0002-9). На опоре №33 предусмотрен монтаж ограничителя перенапряжения 10 кВ, на опоре №33А монтаж разъединителя РЛНД-10 кВ. Подключение существующего участка в сторону опоры №32 ВЛ-10 кВ предусматривается существующим проводом, к проектируемой опоре №33А. Провод между проектируемыми опорами №33 и №33А был принят согласно ТУ – СИП-3 3х95 мм² (самонесущий изолированный провод, сечением 3х95 мм²). Для вводов проектируемых кабельных линий в трансформаторные подстанции, проектом предусматриваются водогазопроводные трубы 100х4,5 мм2 с гидроизоляцией и покрытием проектируемого кабеля огнезащитной краской. КЛ-10 кВ ТП-383-I – Оп. №38 ВЛ-10 кВ ПС «Бурдун» ф. «Степной»: Согласно выданным техническим условиям, реконструкция ВЛ-10 кВ ПС «Бурдун» ф. «Степной» производится путем демонтажа опор №33-39, исходя из этого, проектируемый кабель данного фидера прокладывается от существующей трансформаторной подстанции ТП-383 до проектируемой опоры №41Б. Марка проектируемого кабеля – ААБл, сечением 3х240 мм². Кабель прокладывается в траншее, при пересечении с инженерными сетями, тротуарами, автомобильными дорогами кабель прокладывается в полиэтиленовой трубе диаметром 160 мм², предусматривается закладка резервных полимерных термостойких электротехнических труб диаметром 160 мм² «Протекторфлекс-ОМП 160/11 SN32» с толщиной стенки труб не менее 10 мм² с возможностью поиска места повреждения на участках пересечения дороги. Методом горизонтально-направленного бурения при пересечениях с существующими автомобильными дорогами кабель прокладывается в термостойкой полимерной трубе диаметром 160 мм² с толщиной стенки не менее 10 мм² «Протекторфлекс-ОМП 160/11 SN32». Проектом предусмотрено две проектируемые опоры №41А и №41Б ВЛ-10 кВ ПС «Бурдун» ф. «Степной» (типовой проект 27.0002-9, 27.0002-10). На опоре №41Б предусмотрен монтаж ограничителя перенапряжения 10 кВ, на опоре №41А монтаж разъединителя РЛНД-10 кВ. Провод между проектируемыми опорами №41А и №41Б был принят согласно ТУ – СИП-3 3х95 мм² (самонесущий изолированный провод, сечением 3х95 мм²). Для вводов проектируемых кабельных линий в трансформаторные подстанции, проектом предусматриваются водогазопроводные трубы 100х4,5 мм2 с гидроизоляцией и покрытием проектируемого кабеля огнезащитной краской. 192-24-ТКР2.ТЧ Лист 7 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата Инв. № подл. Взам. инв. № Подп. и дата 2КЛ-0,4 кВ ТП-383 – ф. «Баумана,111» Согласно выданным техническим условиям, проектом предусмотрен монтаж двух кабельных линий от существующей трансформаторной подстанции ТП-383 до точки врезки «W» (см. графическую часть листы 2, 7.2). Согласно ТУ, марка проектируемых кабельных линий принята – АПВБбШв 4х185 мм². Кабель прокладывается в траншее, при пересечении с инженерными сетями, тротуарами, автомобильными дорогами кабель прокладывается в полиэтиленовой трубе диаметром 160 мм², предусматривается закладка резервных полимерных термостойких электротехнических труб диаметром 160 мм² «Протекторфлекс-ОМП 160/11 SN32» с толщиной стенки труб не менее 10 мм² с возможностью поиска места повреждения на участках пересечения дороги. Для соединения существующего участка (от ВРУ-0,4 здания до точки «W») и проектируемого (ТП-383 до точки «W») применяются соединительные муфты 4ПСТб-1 (150-240). Так как кабельные линии являются взаиморезервируемыми, они прокладываются в разных траншеях, расстояние между которыми не менее 1 метра, и в одной траншее с нормируемым расстоянием между кабелями 250 мм при условии, если кабели проложены в трубах, согласно пункта ПУЭ 2.3.86. Для вводов проектируемых кабельных линий в трансформаторные подстанции, проектом предусматриваются водогазопроводные трубы 100х4,5 мм2 с гидроизоляцией и покрытием проектируемого кабеля огнезащитной краской. КЛ-0,4 кВ ТП-207 – ф. «9-Января» Оп. №4/5 Согласно выданным техническим условиям, проектом предусмотрен монтаж кабельной линии от существующей трансформаторной подстанции ТП-207 до существующей опоры №4/5 ТП-207 ф. «9-января» (см. графическую часть листы 2, 6.2). Согласно ТУ, марка проектируемой кабельной линии принята – ААБл 4х95 мм². Проектируемая кабельная линия прокладывается в траншее и методом ГНБ на участках пересечения существующей дороги. При пересечении с инженерными сетями, тротуарами, автомобильными дорогами кабель прокладывается в полиэтиленовой трубе диаметром 160 мм², предусматривается закладка резервных полимерных термостойких электротехнических труб диаметром 160 мм² «Протекторфлекс-ОМП 160/11 SN32» с толщиной стенки труб не менее 10 мм² с возможностью поиска места повреждения на участках пересечения дороги. Для вводов проектируемых кабельных линий в трансформаторные подстанции, проектом предусматриваются водогазопроводные трубы 100х4,5 мм2 с гидроизоляцией и покрытием проектируемого кабеля огнезащитной краской. КЛ-0,4 кВ ТП-207 – Опора ф. «Пархоменко» Для переподключения жилых домов по ул. Пархоменко, не требуется проектирование кабельной линии до существующей опоры №1, так как есть существующая линия от ТП-207. Таким образом, были учтены мероприятия по проектированию воздушной линии ВЛ-0,4 кВ ТП-207 ф. «Пархоменко», проводом СИП-4 4х50 мм². Проектируемая воздушная линия монтируется совместным подвесом с существующей ВЛ наружного освещения на существующих опорах, принадлежащих МБУ «Тюменьгормост» (см. графическую часть лист 2, 9). Согласно предоставленной схеме от МБУ "Тюменьгормост" (см. графическую часть лист 9), монтаж ВЛ-0,4 кВ ф.Пархоменко будет производится по 3-м Ж/Б опорам и 1 металлической опоре. Согласно ПУЭ п.2.4.32, при совместной подвеске на общих опорах двух или более ВЛИ расстояние между жгутам СИП должно быть не менее 0,3 м. КЛ-10 кВ ТП-128 – ТП-383 Согласно выданным техническим условиям, проектом предусмотрен монтаж кабельной линии от существующей трансформаторной подстанции ТП-383 до точки врезки «А». В местах точек врезки проектом предусматриваются соединительные муфты для соединения существующего и проектируемого участка. Согласно ТУ, марка проектируемой кабельной линии принята – ААБл 3х185 мм². Проектируемая кабельная линия прокладывается в траншее. При пересечении с инженерными сетями, тротуарами, автомобильными дорогами кабель прокладывается в полиэтиленовой трубе диаметром 160 мм², предусматривается закладка резервных полимерных 192-24-ТКР2.ТЧ Лист 8 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата Инв. № подл. Взам. инв. № Подп. и дата термостойких электротехнических труб диаметром 160 мм² «Протекторфлекс-ОМП 160/11 SN32» с толщиной стенки труб не менее 10 мм² с возможностью поиска места повреждения на участках пересечения дороги. Для вводов проектируемых кабельных линий в трансформаторные подстанции, проектом предусматриваются водогазопроводные трубы 100х4,5 мм2 с гидроизоляцией и покрытием проектируемого кабеля огнезащитной краской. КЛ-10 кВ ТП-207-II – ТП-383-II Согласно выданным техническим условиям, проектом предусматривается сохранность кабельной линии. При пересечении существующей кабельной линии с проектируемыми инженерными сетями, для защиты предусматривается разборная полиэтиленовая труба, дополнительно при пересечении с автомобильной дорогой закладывается резерв, полимерная термостойкая электротехническая труба диаметром 160 мм² «Протекторфлекс-ОМП 160/11 SN32» с толщиной стенки труб не менее 10 мм² с возможностью поиска места повреждения на участках пересечения дороги. 2КЛ-0,4 кВ ТП-383 – ф. «Баумана,112» Согласно выданным техническим условиям, проектом предусмотрен монтаж двух кабельных линии от существующей трансформаторной подстанции ТП-383 до точки врезки «M» (вблизи дома Баумана,112; см. листы 2, 7.2 графической части). Согласно ТУ, марка проектируемых кабельных линий принята – ААБл 4х120 мм². Кабель прокладывается в траншее, при пересечении с инженерными сетями, тротуарами, автомобильными дорогами кабель прокладывается в полиэтиленовой трубе диаметром 160 мм², предусматривается закладка резервных полимерных термостойких электротехнических труб диаметром 160 мм² «Протекторфлекс-ОМП 160/11 SN32» с толщиной стенки труб не менее 10 мм² с возможностью поиска места повреждения на участках пересечения дороги. Для соединения существующего участка (от ВРУ-0,4 здания до точки «M») и проектируемого (ТП-383 до точки «M») применяются соединительные муфты 4СТп-1-70/120 (Б). Так как кабельные линии являются взаиморезервируемыми, они прокладываются в разных траншеях, расстояние между которыми не менее 1 метра, и в одной траншее с нормируемым расстоянием между кабелями 250 мм при условии, если кабели проложены в трубах, согласно пункта ПУЭ 2.3.86. Для вводов проектируемых кабельных линий в трансформаторные подстанции, проектом предусматриваются водогазопроводные трубы 100х4,5 мм2 с гидроизоляцией и покрытием проектируемого кабеля огнезащитной краской. КЛ-0,4 кВ ТП-207 – ф. «Пархоменко,120» Согласно техническим условиям, была обеспечена сохранность кабельной линии. Существующая кабельная линия не пересекает границы проектирования, мероприятия по ней не требуются. Демонтируемые ЛЭП-10/0,4 кВ (демонтируемых материал утилизировать согласно ТУ): КЛ-0,4 кВ ТП-383 – ф. «Невская, 112 к.2» - отсоединение, вывод существующей кабельной линии из кабельного канала (при условии сноса жилых домов). КЛ-0,4 кВ ТП-207 – ф. «Невская, 112 к.2» - отсоединение, вывод существующей кабельной линии из кабельного канала (при условии сноса жилых домов). КЛ-0,4 кВ ТП-207 – ф. «Невская» - демонтаж опор ВЛ-0,4 кВ и проводов между ними, демонтаж КЛ-0,4 кВ (отсоединение, вывод существующей кабельной линии из кабельного канала (при условии сноса жилых домов)), от ТП-207 до существующей опоры №4. ВЛ-0,4 кВ ТП-207 – ф. «9-Января» - демонтаж опор ВЛ-0,4 кВ, кроме опор №4/5, 4/6, расположенных на пересечении ул. 9-Января и 3-го Степного переулка, и проводов между ними. 2КЛ-0,4 кВ ТП-128 – ф. «Невская, 105,107» - демонтаж КЛ-0,4 кВ отсоединение, вывод существующей кабельной линии из кабельного канала. ВЛ-10 кВ ПС «Бурдун» ф. «Степной» - демонтаж опор №33-39, и проводов между ними, демонтаж кабельных линий 10 кВ. |
| 4. Требования к конструктивным решениям и материалам | В соответствии с проектной документацией. |
| 5. Требования к производству работ. | Проведение работ предусмотреть в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 «Организация строительства». Перед производством работ выполнить шурфовку сущ. коммуникаций. Совместно с представителем Заказчика произвести шурфовку ЭС в зоне проведения работ. Перед выполнением строительно-монтажных работ по устройству инженерных сетей документацию согласовать с сетевыми организациями. Скрытые работы в охранной зоне подлежат фотофиксации и оформляются актом с участием ресурсоснабжающей организацией. В местах пересечения подземных коммуникаций с существующими производство земляных работ вести с разрешения организации, эксплуатирующей эти коммуникации, и в присутствии их представителя. Монтаж, а также испытания производить в соответствии с требованиями соответствующих действующих нормативных документов и рекомендаций завода производителя. В случае выявления замечаний к проектной/технической документации, предоставить Заказчику до заключения Договора. В случае предоставления замечаний Заказчику после заключения Договора, устранение замечаний выполняется Подрядчиком своими силами и за свой счет. Разработку грунта вести с вывозом и утилизацией (если нет необходимости обратной засыпки этим же грунтом). В случае обратной засыпки разработанным грунтом, излишки вывозятся силами подрядчика, если нет иных договоренностей с заказчиком. Врезку в существующие сети осуществить в соответствии с условиями ТУ и Договора о технологическом подключении. Предусмотреть затраты на вспомогательные материалы. Демонтируемое оборудование передать в СУЭНКО. Произвести мероприятия по вводу сети в эксплуатацию. |