ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Вид работ: Комплекс работ по монтажу наружного освещения.

Объект: «Физкультурно-спортивный комплекс», село Варьёган, Нижневартовского района»

| № п/п | ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ | ОПИСАНИЕ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ |  |  |
|  | Наименование работ | Комплекс работ по монтажу наружного освещения. |
|  | Сроки выполнения работ | Июнь 2026-Июль 2026 |
| 2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |
| 2.1 | Наименование и объем работ | Для наружного освещения здания способ установки осветительной арматуры предусматривает консольное крепление. Осветительная арматура для наружного освещения предусмотрена со степенью защиты IP66. Нормируемая освещенность территории физкультурно-спортивного комплекса указана на плане, см. 09-ТО/21-ИОС1-ЭН.ГЧ лист 1. Марки устанавливаемых светильников, см. 09-ТО/21-ИОС1-ЭН.ГЧ лист 4. Расчет освещенности для наружного освещения производился методом удельной мощности. Марки устанавливаемых светильников наружного освещения указаны на планах, см. 09-ТО/21-ИОС1-ЭН.ГЧ листы 1-3. Для наружного освещения предусмотрены консольные осветительные приборы с светодиодными источниками света. Для установки светильников предусмотрены опоры граненные конические (ОГК) высотой 6м с кабельным вводом. Для защиты и обслуживания светильников, внутри опор на DIN-рейке предусмотрена установка однополюсных автоматических выключателей. Для питания осветительных приборов наружного освещения применено напряжение 220В. Управление наружным освещением предусматривается от щита ШУНО (ЯУО-9601-3274), устанавливаемого в электрощитовой. Функциональные возможности щита управления: - включение и отключение осветительной установки от сигнала фотодатчика при достижении заданного уровня освещенности; - включение и отключение осветительной установки в заданные периоды времени по программам, задаваемым программным недельным реле времени; - ручное включение и отключение осветительной установки кнопками, установленными на двери ящика. Для дистанционного управления наружным освещением на пост охраны выведен кнопочный пост. Технические характеристики применяемых в проектной документации осветительных приборов и электроустановочных устройств соответствуют номинальному напряжению сети, условиям окружающей среды, технологическому назначению помещений, в которых они устанавливаются. Для наружного освещения предусмотрены кабели АВБШв-хл, КППГнг(А)-НF. Расчет кабеля произведен по длительно допустимому току нагрузки в нормальном и аварийном режимах работы, по потере напряжения в сети, с проверкой по допустимому току защитных аппаратов, токов к.з. Прокладка кабельной линии наружного освещения предусмотрена в траншеях на глубине 0,7м от планировочной отметки земли в зеленой зоне, и не менее 1м под тротуарами и при пересечении автомобильной дороги. При пересечении проектируемой кабельной траншеей автодорог и инженерных коммуникаций кабели защитить трубой ПНД. Для футляров выполнить уплотнения кабельных проходов с обоих концов трубы. Проложенный кабель должен быть присыпан первым слоем мелкой просеянной земли из нейтрального грунта или песком. После испытания кабельной линии повышенным напряжением траншея должна быть окончательно засыпана и утрамбована. Засыпка комьями мерзлой земли, грунтом, содержащим камни, куски металла и т.п. не допускается. |
| 3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ |  |  |
|  | Технические требования | - Подрядчик обязан перед началом работ принять фронт работ по акту. - Обеспечить приемку, входной контроль, разгрузку, складирование и подачу прибывающего на строительную площадку оборудования, материалов, конструкций, изделий и деталей, необходимых для строительства. Обеспечить охрану, указанного в настоящем пункте имущества до даты подписания Сторонами Итогового акта сдачи-приемки результата Работ с учетом положений Договора. - Качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию - исправление дефектов производится Подрядчиком в установленные договором подряда сроки за счет Подрядчика. - Обеспечить содержание и ежедневную уборку строительной площадки, рабочих мест, бытовых и иных помещений, занимаемых Подрядчиком, от строительного и бытового мусора, образующегося в процессе производства Работ. Установить емкости под бытовой и строительный мусор. - Подрядная организация при подаче выполнения, до 20 числа каждого месяца обязана предоставлять полный комплект исполнительной документации на бумажном носителе и в электронной виде. |
|  | Требования к персоналу | - Соблюдение трудового и миграционного законодательства РФ. - Применение средств индивидуальной защиты. - Обеспечение постоянного проживание своих рабочих и инженерно-технического персонала вне территории Строительной площадки. - Сформировать проектную команду, включающую инженерно-технических работников (ИТР), назначить ответственных лиц за производство работ, технику безопасности, охрану труда, пожарную безопасность, электробезопасность, за безопасность перемещения грузов. - Обеспечить объект необходимым количеством работников соответствующей квалификации. |
| 5. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ |  |  |
|  | Требования к безопасности выполнения работ | - Соблюдать и руководствоваться строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов. Проводить первичный и повторный инструктаж. |
| 6. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |
|  | Требования к сдаточной документации | - Подрядная организация при подаче выполнения, до 25 числа каждого месяца обязана предоставлять полный комплект исполнительной документации на бумажном носителе и в электронной виде. Перечень документов: 1. Журналы -Общий журнал работ; -Журнал входного контроля качества; 2. Исполнительные схемы -Акт разбивки трассы для прокладки наружных сетей электроснабжения; -Исполнительная схема наружного освещения 3. Акты освидетельствования скрытых работ -Устройство траншеи для низковольтного кабеля; -Подготовка постели для низковольтного кабеля; -Акт осмотра кабельной канализации в траншее и каналах перед закрытием ; -Засыпка кабеля мелкой землей -Устройство закладных деталей; -Устройство ПЗК; -Прокладка труб или лотков для защиты кабеля; -Обратная засыпка траншей с послойным уплотнением; -Устройство и герметизация ввода в здание 4. Ведомости и акты испытаний -Акт технической готовности электромонтажных работ; -Приложение 1 к акту технической готовности Ведомость изменений и отступлений от проекта -Приложение 2 к акту технической готовности Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ -Приложение 3 к акту технической готовности Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробыванию -Приложение 4 к акту технической готовности Ведомость смонтированного электрооборудования -Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции проводок, кабелей перед прокладкой; -Протокол прогрева кабелей перед прокладкой при низких температурах; -Журнал прокладки кабелей; -Журнал разделки кабельных муфт; -Акт освидетельствования кабельных муфт; -Акт приемки инженерных сооружений (РТП, ТП) -Паспорт заземляющего устройства; -Протокол проверки цепи между заземлителями и заземляемыми элементами (контур заземления) -Протокол на измерение сопротивления заземлителя (контур заземления) -Протокол измерений сопротивления изоляции. -Протокол проверки полного сопротивления петля «фаза-ноль». -Протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО. -Акт допуска электроустановки в эксплуатацию; 5. Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и оборудование; Окончательный перечень документов утвердить при начале производства работ Исполнительную документацию предоставлять в бумажном и электронном виде (отсканированную и в редактируемом формате) |