ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Вид работ: Комплекс работ по монтажу наружного освещения.
Объект: «Физкультурно-спортивный комплекс», село Варьёган, Нижневартовского района»

	№ п/п
	ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ
	ОПИСАНИЕ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ

	1.
	2.
	3.

	1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

	1.1 
	Наименование работ
	Комплекс работ по монтажу наружного освещения.

	1.2 
	Сроки выполнения работ
	Июнь 2026-Июль 2026 

	2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	2.1
	Наименование и объем работ
	Для наружного освещения здания способ установки осветительной арматуры предусматривает консольное крепление. Осветительная арматура для наружного освещения предусмотрена со степенью защиты IP66.
Нормируемая освещенность территории физкультурно-спортивного комплекса указана на плане, см. 09-ТО/21-ИОС1-ЭН.ГЧ лист 1. Марки устанавливаемых светильников, см. 09-ТО/21-ИОС1-ЭН.ГЧ лист 4.
Расчет освещенности для наружного освещения производился методом удельной мощности.
Марки устанавливаемых светильников наружного освещения указаны на планах, см. 09-ТО/21-ИОС1-ЭН.ГЧ листы 1-3.
Для наружного освещения предусмотрены консольные осветительные приборы с светодиодными источниками света. Для установки светильников предусмотрены опоры граненные конические (ОГК) высотой 6м с кабельным вводом. Для защиты и обслуживания светильников, внутри опор на DIN-рейке предусмотрена установка однополюсных автоматических выключателей.
Для питания осветительных приборов наружного освещения применено напряжение 220В.
Управление наружным освещением предусматривается от щита ШУНО (ЯУО-9601-3274), устанавливаемого в электрощитовой. 
Функциональные возможности щита управления:
- включение и отключение осветительной установки от сигнала фотодатчика при достижении заданного уровня освещенности;
- включение и отключение осветительной установки в заданные периоды времени по программам, задаваемым программным недельным реле времени;
- ручное включение и отключение осветительной установки кнопками, установленными на двери ящика.
Для дистанционного управления наружным освещением на пост охраны выведен кнопочный пост. 
Технические характеристики применяемых в проектной документации осветительных приборов и электроустановочных устройств соответствуют номинальному напряжению сети, условиям окружающей среды, технологическому назначению помещений, в которых они устанавливаются.
Для наружного освещения предусмотрены кабели АВБШв-хл, КППГнг(А)-НF.
Расчет кабеля произведен по длительно допустимому току нагрузки в нормальном и аварийном режимах работы, по потере напряжения в сети, с проверкой по допустимому току защитных аппаратов, токов к.з.
Прокладка кабельной линии наружного освещения предусмотрена в траншеях на глубине 0,7м от планировочной отметки земли в зеленой зоне, и не менее 1м под тротуарами и при пересечении автомобильной дороги. При пересечении проектируемой кабельной траншеей автодорог и инженерных коммуникаций кабели защитить трубой ПНД. Для футляров выполнить уплотнения кабельных проходов с обоих концов трубы. Проложенный кабель должен быть присыпан первым слоем мелкой просеянной земли из нейтрального грунта или песком. После испытания кабельной линии повышенным напряжением траншея должна быть окончательно засыпана и утрамбована. Засыпка комьями мерзлой земли, грунтом, содержащим камни, куски металла и т.п. не допускается.

	3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

	
	Технические требования






	- Подрядчик обязан перед началом работ принять фронт работ по акту. 
- Обеспечить приемку, входной контроль, разгрузку, складирование и подачу прибывающего на строительную площадку оборудования, материалов, конструкций, изделий и деталей, необходимых для строительства. Обеспечить охрану, указанного в настоящем пункте имущества до даты подписания Сторонами Итогового акта сдачи-приемки результата Работ с учетом положений Договора.
- Качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию - исправление дефектов производится Подрядчиком в установленные договором подряда сроки за счет Подрядчика.
- Обеспечить содержание и ежедневную уборку строительной площадки, рабочих мест, бытовых и иных помещений, занимаемых Подрядчиком, от строительного и бытового мусора, образующегося в процессе производства Работ. Установить емкости под бытовой и строительный мусор.
- Подрядная организация при подаче выполнения, до 20 числа каждого месяца обязана предоставлять полный комплект исполнительной документации на бумажном носителе и в электронной виде.

	
	Требования к персоналу
	- Соблюдение трудового и миграционного законодательства РФ.
- Применение средств индивидуальной защиты.
- Обеспечение постоянного проживание своих рабочих и инженерно-технического персонала вне территории Строительной площадки.
- Сформировать проектную команду, включающую инженерно-технических работников (ИТР), назначить ответственных лиц за производство работ, технику безопасности, охрану труда, пожарную безопасность, электробезопасность, за безопасность перемещения грузов. 
- Обеспечить объект необходимым количеством работников соответствующей квалификации. 

	5. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	
	Требования к безопасности выполнения работ
	- Соблюдать и руководствоваться строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов. Проводить первичный и повторный инструктаж.

	6. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ

	
	Требования к сдаточной документации
	- Подрядная организация при подаче выполнения, до 25 числа каждого месяца обязана предоставлять полный комплект исполнительной документации на бумажном носителе и в электронной виде.
Перечень документов:
1. Журналы
-Общий журнал работ;
-Журнал входного контроля качества;
2. Исполнительные схемы
-Акт разбивки трассы для прокладки наружных сетей электроснабжения;
-Исполнительная схема наружного освещения
3. Акты освидетельствования скрытых работ
-Устройство траншеи для низковольтного кабеля;
-Подготовка постели для низковольтного кабеля;
-Акт осмотра кабельной канализации в траншее и каналах перед закрытием ;
-Засыпка кабеля мелкой землей
-Устройство закладных деталей;
-Устройство ПЗК;
-Прокладка труб или лотков для защиты кабеля;
-Обратная засыпка траншей с послойным уплотнением;
-Устройство и герметизация ввода в здание
4. Ведомости и акты испытаний
-Акт технической готовности электромонтажных работ;
-Приложение 1 к акту технической готовности
Ведомость изменений и отступлений от проекта
-Приложение 2 к акту технической готовности
Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ
-Приложение 3 к акту технической готовности
Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробыванию
-Приложение 4 к акту технической готовности
Ведомость смонтированного электрооборудования
-Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции проводок, кабелей перед прокладкой;
-Протокол прогрева кабелей перед прокладкой при низких температурах;
-Журнал прокладки кабелей;
-Журнал разделки кабельных муфт;
-Акт освидетельствования кабельных муфт;
-Акт приемки инженерных сооружений (РТП, ТП)
-Паспорт заземляющего устройства;
-Протокол проверки цепи между заземлителями и заземляемыми элементами (контур заземления)
-Протокол на измерение сопротивления заземлителя (контур заземления)
-Протокол измерений сопротивления изоляции.
-Протокол проверки полного сопротивления петля «фаза-ноль».
-Протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО.
-Акт допуска электроустановки в эксплуатацию;
5.  Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и оборудование;
Окончательный перечень документов утвердить при начале производства работ
Исполнительную документацию предоставлять в бумажном и электронном виде (отсканированную и в редактируемом формате)










