ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Вид работ: Комплекс работ по монтажу систем водоснабжения и канализации.
Объект: «Физкультурно-спортивный комплекс», село Варьёган, Нижневартовского района»
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	ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ
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	1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

	1.1 
	Наименование работ
	Комплекс работ по монтажу систем водоснабжения и канализации.

	1.2 
	Сроки выполнения работ
	Август 2026 

	2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	2.1
	Наименование и объем работ
	Здание оборудуется раздельными внутренними системами водоснабжения:
- объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода (В1, В2);
- хозяйственно-питьевого горячего водопровода (Т3, Т4).
На вводе и в водомерном узле установлены запорные краны стальные фланцевые, на ответвлениях и перед кранами - полипропиленовые муфтовые.
Внутренние магистральные трубопроводы и подводки к санитарно-техническим приборам хозяйственно-питьевого водопровода холодной и горячей воды В1, Т3, Т4 монтируются из полипропиленовых труб d40,32,25,20, армированных стекловолокном типа «PN20» по ГОСТ 32415-2013.
Минимальный диаметр подводок к сантехническим приборам приняты согласно таблице А.1 СП 30.13330.2020:
- для унитаза 8 мм;
- для мойки, умывальника 10 мм;
- для ванны 15 мм;
-для поливочного крана 15 мм.
В помещениях душевых с тремя душами предусмотрены поливочные краны. Подключение водоразборных сантехнических приборов выполняется на гибких подводках.
Трубопроводы прокладываются по стенам и конструкциям зданий.
Полипропиленовые трубы крепить к строительным конструкциям с помощью крепежных элементов – металлических либо пластмассовых скоб или хомутов с прокладкой из резины. 
Прокладку магистральных трубопроводов предусмотреть с уклоном 0,002 в сторону ввода, а на ответвлениях – в сторону водоразборных точек. В нижних точках трубопроводов системы водоснабжения предусмотрены спускники. Спуск воды осуществляется по отдельно подключаемым резиновым шлангам в систему канализации здания.
В верхних точках трубопроводов водоснабжения предусмотрены автоматические воздухоотводчики.
Согласно п. 8.12 и п. 10.3 СП 30.13330.2020 в проекте предусматривается изоляция магистральных трубопроводов и стояков холодного и горячего водоснабжения.
В качестве изоляционного материала применяется трубная изоляция серого цвета с продольным технологическим надрезом Термафлекс ФРЗ. Пожарный класс изоляции – Г1. Толщина слоя изоляции для системы холодного водоснабжения – 13 мм, для системы горячего водоснабжения – 25 мм.
Согласно п. 7.1.11 СП 30.13330.2020 и в соответствии с Заданием на проектирование на внутреннем водопроводе предусмотрены поливочные краны, размещаемые в нише наружной стены здания. Краны выведены к наружной стене здания в нишу на высоте 0,3- 0,35 м от поверхности земли. Поливочный кран состоит из вентиля диаметром 20 мм и быстросмыкающейся полугайки для присоединения шланга. Для возможности спуска воды на зиму подводку прокладывают с уклоном в сторону поливочного крана.
Компенсирующая способность полипропиленовых трубопроводов системы ГВС осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов. Для прохода через строительные конструкции трубы необходимо заключать в гильзы. Длина гильзы должна превышать толщину строительной конструкции и возвышаться над поверхностью пола на 20 мм. Внутренний диаметр футляра должен быть на 5-10 мм больше наружного диаметра прокладываемой трубы. Расположение стыков в гильзах не допускается. Зазор между трубой и футляром заделывается мягким водонепроницаемым материалом. Расстояние в свету между трубопроводами холодного и горячего водоснабжения должно быть не менее 25 мм. Монтаж трубопроводов и гидравлическое испытание системы водоснабжения
производится в соответствии с требованиями СП 73-13330-2016, СП 40-102-2000.
Гидравлические испытания систем внутренних трубопроводов из полимерных материалов проводят при положительной температуре окружающей среды не ранее, чем через 24 часа после выполнения сварного или клеевого соединения. Трубы и фитинги должны выдерживать пробное давление воды, превышающее рабочее давление в сети в 1,5 раза, но не менее 0,68 МПа, при постоянной температуре холодной воды 20 °С.

	3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

	
	Технические требования






	- Подрядчик обязан перед началом работ принять фронт работ по акту. 
- Обеспечить приемку, входной контроль, разгрузку, складирование и подачу прибывающего на строительную площадку оборудования, материалов, конструкций, изделий и деталей, необходимых для строительства. Обеспечить охрану, указанного в настоящем пункте имущества до даты подписания Сторонами Итогового акта сдачи-приемки результата Работ с учетом положений Договора.
- Качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию - исправление дефектов производится Подрядчиком в установленные договором подряда сроки за счет Подрядчика.
- Обеспечить содержание и ежедневную уборку строительной площадки, рабочих мест, бытовых и иных помещений, занимаемых Подрядчиком, от строительного и бытового мусора, образующегося в процессе производства Работ. Установить емкости под бытовой и строительный мусор.
- Подрядная организация при подаче выполнения, до 20 числа каждого месяца обязана предоставлять полный комплект исполнительной документации на бумажном носителе и в электронной виде.

	
	Требования к персоналу
	- Соблюдение трудового и миграционного законодательства РФ.
- Применение средств индивидуальной защиты.
- Обеспечение постоянного проживание своих рабочих и инженерно-технического персонала вне территории Строительной площадки.
- Сформировать проектную команду, включающую инженерно-технических работников (ИТР), назначить ответственных лиц за производство работ, технику безопасности, охрану труда, пожарную безопасность, электробезопасность, за безопасность перемещения грузов. 
- Обеспечить объект необходимым количеством работников соответствующей квалификации. 

	5. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	
	Требования к безопасности выполнения работ
	- Соблюдать и руководствоваться строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов. Проводить первичный и повторный инструктаж.

	6. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ

	
	Требования к сдаточной документации
	- Подрядная организация при подаче выполнения, до 25 числа каждого месяца обязана предоставлять полный комплект исполнительной документации на бумажном носителе и в электронной виде.
Перечень документов:
1. Журналы
-Общий журнал работ;
-Журнал входного контроля качества;
2. Исполнительные схемы
-Исполнительные чертежи систем ВК (ХГВС, канализации, водостоков);
3. Акты освидетельствования скрытых работ:
-Монтаж трубопроводов системы ливневой канализации крепление к конструкциям здания;
-Монтаж трубопроводов систем ХГВС и крепление к конструкциям здания;
-Устройство прохода трубопроводов ХГВС, канализации через стены и перекрытия;
-Антикоррозионная обработка трубопроводов;
-Монтаж пожарных шкафов в комплекте;
4. Акты приемки и испытаний:
-	Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность трубопроводов ХГВС;
-	Акт испытания системы внутренних канализации и водостоков;
-	Акт испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу;
-	Акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов ХГВС (с заключением);
-	Акты индивидуального испытания оборудования (насосы, водонагреватели и т.д.);
-	Акт освидетельствования сетей инженерно-технического обеспечения;
5. Удостоверения и протоколы аттестации сварщиков;
6. Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и оборудование, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения;
Окончательный перечень документов утвердить при начале производства работ
Исполнительную документацию предоставлять в бумажном и электронном виде (отсканированную и в редактируемом формате)










