ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Вид работ: Комплекс работ по монтажу систем водоснабжения и канализации.

Объект: «Физкультурно-спортивный комплекс», село Варьёган, Нижневартовского района»

| № п/п | ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ | ОПИСАНИЕ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ |  |  |
|  | Наименование работ | Комплекс работ по монтажу систем водоснабжения и канализации. |
|  | Сроки выполнения работ | Август 2026 |
| 2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |
| 2.1 | Наименование и объем работ | Здание оборудуется раздельными внутренними системами водоснабжения: - объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода (В1, В2); - хозяйственно-питьевого горячего водопровода (Т3, Т4). На вводе и в водомерном узле установлены запорные краны стальные фланцевые, на ответвлениях и перед кранами - полипропиленовые муфтовые. Внутренние магистральные трубопроводы и подводки к санитарно-техническим приборам хозяйственно-питьевого водопровода холодной и горячей воды В1, Т3, Т4 монтируются из полипропиленовых труб d40,32,25,20, армированных стекловолокном типа «PN20» по ГОСТ 32415-2013. Минимальный диаметр подводок к сантехническим приборам приняты согласно таблице А.1 СП 30.13330.2020: - для унитаза 8 мм; - для мойки, умывальника 10 мм; - для ванны 15 мм; -для поливочного крана 15 мм. В помещениях душевых с тремя душами предусмотрены поливочные краны. Подключение водоразборных сантехнических приборов выполняется на гибких подводках. Трубопроводы прокладываются по стенам и конструкциям зданий. Полипропиленовые трубы крепить к строительным конструкциям с помощью крепежных элементов – металлических либо пластмассовых скоб или хомутов с прокладкой из резины. Прокладку магистральных трубопроводов предусмотреть с уклоном 0,002 в сторону ввода, а на ответвлениях – в сторону водоразборных точек. В нижних точках трубопроводов системы водоснабжения предусмотрены спускники. Спуск воды осуществляется по отдельно подключаемым резиновым шлангам в систему канализации здания. В верхних точках трубопроводов водоснабжения предусмотрены автоматические воздухоотводчики. Согласно п. 8.12 и п. 10.3 СП 30.13330.2020 в проекте предусматривается изоляция магистральных трубопроводов и стояков холодного и горячего водоснабжения. В качестве изоляционного материала применяется трубная изоляция серого цвета с продольным технологическим надрезом Термафлекс ФРЗ. Пожарный класс изоляции – Г1. Толщина слоя изоляции для системы холодного водоснабжения – 13 мм, для системы горячего водоснабжения – 25 мм. Согласно п. 7.1.11 СП 30.13330.2020 и в соответствии с Заданием на проектирование на внутреннем водопроводе предусмотрены поливочные краны, размещаемые в нише наружной стены здания. Краны выведены к наружной стене здания в нишу на высоте 0,3- 0,35 м от поверхности земли. Поливочный кран состоит из вентиля диаметром 20 мм и быстросмыкающейся полугайки для присоединения шланга. Для возможности спуска воды на зиму подводку прокладывают с уклоном в сторону поливочного крана. Компенсирующая способность полипропиленовых трубопроводов системы ГВС осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов. Для прохода через строительные конструкции трубы необходимо заключать в гильзы. Длина гильзы должна превышать толщину строительной конструкции и возвышаться над поверхностью пола на 20 мм. Внутренний диаметр футляра должен быть на 5-10 мм больше наружного диаметра прокладываемой трубы. Расположение стыков в гильзах не допускается. Зазор между трубой и футляром заделывается мягким водонепроницаемым материалом. Расстояние в свету между трубопроводами холодного и горячего водоснабжения должно быть не менее 25 мм. Монтаж трубопроводов и гидравлическое испытание системы водоснабжения производится в соответствии с требованиями СП 73-13330-2016, СП 40-102-2000. Гидравлические испытания систем внутренних трубопроводов из полимерных материалов проводят при положительной температуре окружающей среды не ранее, чем через 24 часа после выполнения сварного или клеевого соединения. Трубы и фитинги должны выдерживать пробное давление воды, превышающее рабочее давление в сети в 1,5 раза, но не менее 0,68 МПа, при постоянной температуре холодной воды 20 °С. |
| 3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ |  |  |
|  | Технические требования | - Подрядчик обязан перед началом работ принять фронт работ по акту. - Обеспечить приемку, входной контроль, разгрузку, складирование и подачу прибывающего на строительную площадку оборудования, материалов, конструкций, изделий и деталей, необходимых для строительства. Обеспечить охрану, указанного в настоящем пункте имущества до даты подписания Сторонами Итогового акта сдачи-приемки результата Работ с учетом положений Договора. - Качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию - исправление дефектов производится Подрядчиком в установленные договором подряда сроки за счет Подрядчика. - Обеспечить содержание и ежедневную уборку строительной площадки, рабочих мест, бытовых и иных помещений, занимаемых Подрядчиком, от строительного и бытового мусора, образующегося в процессе производства Работ. Установить емкости под бытовой и строительный мусор. - Подрядная организация при подаче выполнения, до 20 числа каждого месяца обязана предоставлять полный комплект исполнительной документации на бумажном носителе и в электронной виде. |
|  | Требования к персоналу | - Соблюдение трудового и миграционного законодательства РФ. - Применение средств индивидуальной защиты. - Обеспечение постоянного проживание своих рабочих и инженерно-технического персонала вне территории Строительной площадки. - Сформировать проектную команду, включающую инженерно-технических работников (ИТР), назначить ответственных лиц за производство работ, технику безопасности, охрану труда, пожарную безопасность, электробезопасность, за безопасность перемещения грузов. - Обеспечить объект необходимым количеством работников соответствующей квалификации. |
| 5. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ |  |  |
|  | Требования к безопасности выполнения работ | - Соблюдать и руководствоваться строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов. Проводить первичный и повторный инструктаж. |
| 6. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |
|  | Требования к сдаточной документации | - Подрядная организация при подаче выполнения, до 25 числа каждого месяца обязана предоставлять полный комплект исполнительной документации на бумажном носителе и в электронной виде. Перечень документов: 1. Журналы -Общий журнал работ; -Журнал входного контроля качества; 2. Исполнительные схемы -Исполнительные чертежи систем ВК (ХГВС, канализации, водостоков); 3. Акты освидетельствования скрытых работ: -Монтаж трубопроводов системы ливневой канализации крепление к конструкциям здания; -Монтаж трубопроводов систем ХГВС и крепление к конструкциям здания; -Устройство прохода трубопроводов ХГВС, канализации через стены и перекрытия; -Антикоррозионная обработка трубопроводов; -Монтаж пожарных шкафов в комплекте; 4. Акты приемки и испытаний: - Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность трубопроводов ХГВС; - Акт испытания системы внутренних канализации и водостоков; - Акт испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу; - Акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов ХГВС (с заключением); - Акты индивидуального испытания оборудования (насосы, водонагреватели и т.д.); - Акт освидетельствования сетей инженерно-технического обеспечения; 5. Удостоверения и протоколы аттестации сварщиков; 6. Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и оборудование, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения; Окончательный перечень документов утвердить при начале производства работ Исполнительную документацию предоставлять в бумажном и электронном виде (отсканированную и в редактируемом формате) |