Приложение

к договору подряда

| СОГЛАСОВАНО:. Управляющий ИП ООО СЗ «МИР Девелопмент». __________________________ Тихонов В.Г.. "_____" ________________ 2026 г.. |  |
| --- | --- |

|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на выполнение комплекса работ по монтажу сетей электроснабжения и электроосвещения объекта, согласно проекта |  |  |  |
|  | на объекте: «Сквер Спасский» |  |  |  |
| 1. Объект/ы | «Сквер Спасский. Участок находится в центральном районе города Тюмени. Кадастровый номер: 72:23:0217001:301. Участок имеет выходы на ул. Кирова, Ленина и Челюскинцев. Площадь участка в границах проектирования - 3816 м².» |
| 2. Вид строительства | Новое строительство. |
| 3. Вид работ | 1. Описание Данное техническое задание предназначено для выполнения работ по устройству электроосвещения (Далее по тексту - ЭН) в соответствии с утвержденной проектной документацией, согласованным ТЗ и с требованиями действующих строительных норм и правил. По завершению выполнения работ Подрядчик готовит и передает Заказчику исполнительную документацию, полностью оформленную с оттиском оригинальной печати Подрядчика. В составе исполнительной документации Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты на все поставленные материалы, а также паспорта и инструкции на все поставленное оборудование, исполнительные чертежи и схемы, акты скрытых работ и остальную документацию, требуемую строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации. Все работы должны выполнятся согласно срокам, указанным в графике производства работ, согласованный и утвержденный Заказчиком. Все изменения, которые вносятся в процессе выполнения монтажа согласовываются с Заказчиком. 2. Подготовка к производству работ по устройству ЭН. До начала производства работ на объекте должны быть выполнены следующие мероприятия: - получена рабочая документация в количестве и в сроки, определенные Правилами о договорах подряда; согласованы графики поставки оборудования, изделий и материалов с учетом технологической последовательности производства работ; - разработан проект производства работ, проведено ознакомление инженерно-технических работников и бригадиров с рабочей документацией и сметами, организационными и техническими решениями проекта производства работ; - осуществлена приемка по акту строительной части объекта под монтаж ЭН в соответствии с требованиями настоящих правил и выполнены предусмотренные нормами и правилами мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды при производстве работ. - в случае необходимости согласовано производство работ, примыкание к границам УДС в соответствующих органах города Тюмени. |
| 4. Требования к конструктивным решениям и материалам | Выполнить работы, согласно проектной документации. Перед началом работ, монтажная организация должна принять строительную готовность объекта (помещения) по Акту установленной формы, согласованной с Заказчиком. Всё поставляемое оборудование и материалы должны соответствовать спецификации выданной рабочей документации. Все замены материала и устанавливаемого оборудования должны согласовываться с Заказчиком. Технические решения, принятые в чертежах, соответствуют требованиям норм и правил, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасность для жизни и здоровья людей эксплуатации объекта при соблюдении предусмотренных чертежами мероприятия. Проект наружного электроснабжения объекта выполнен на основании технического задания от заказчика, технического задания на подключение к сети наружного освещения Тюмени проектируемого освещения парковки в районе улиц Ленина-Куроба №41, выданных МБУ Тюменьгормост 06.05.2026 и в соответствии с нормативными документами: · Правилами устройства электроустановок 6.7 изд. ПУЭ; · Типовой альбом А11-2011 "Прокладка кабеля напряжением до 35 кВ в границах с применением двустенных гофрированных труб ЗАО "ДКС" ОАО "НИП "Тяжпромэлектропроект". Проект не содержит твердые применения или разработанных конструкций материалов изделий оборудования, приборов и технических решений, защищенных авторскими свидетельствами. Наружное освещение территории объекта выполнено следующими системами освещения: · Светодиодный светильник Аксель LED на опоре Свирь RAL 7039, h = 4 м – 25 шт.; · Светодиодный декоративный торшер Лугда K RAL 7039, h = 0.8 м – 17 шт.; · Количество светильников и освещенных определена согласно СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение». Участок пешеходного пространства класса П2: пешеходные улицы, тротуары – 10 м; стоянки автомобилей – 6 м. Установленная мощность наружного электроснабжения – 1,670 кВт. Управление освещением сквера осуществляется совместно с сетью наружного освещения г. Тюмени подключение от ближайшей опоры освещения на ул. Ленина. Наружная распределительная сеть запроектирована кабелем марки АВБДШ-4х16 мм в земляной траншее, проложенная в двустенных трубах ПНД. В существующем опоре освещения установлены автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ 34 С10 30мА, лишние освещения сквера подключить от данного выключателя. Подключение светильников к сети 220 В, 50 Гц выполнено с помощью комплекта клеммников 5V15 в коммутационной капсуле опоры. Подключение светильников распределить по фазам. Подключение уличных светодиодных торшеров, подсветки кабелей и МАФ выполнены кабелем ВВШ-3х25, проложенными в двустенных трубах ПНД от ближайшей опоры через АВ, от которого подключена сеть светильников опоры. Опоры освещения и торшеры у сквера оснащены цветными приварными подпятями, фланец с отверстиями для крепежных болтов. Светильники устанавливаются на предварительно бетонную стену в грунт, отцентрированную и затянув бетоном закладными деталями фундамента. Крепление осуществляется за счет специальных анкерных болтов, а также затяжки шайб необходимого размера. Глубина прокладки закладной детали фундамента, а также другие параметры фундамента определяются исходя из надземной высоты опоры, качества грунта, бетонных нагрузок и других индивидуальных факторов и особенностей. Прокладку кабелей выполнить в траншее, согласно с типовыми решениями. Прокладка кабеля напряжением до 35 кВ в границах с применением двустенных гофрированных труб ЗАО "ДКС" ОАО "НИП "Тяжпромэлектропроект". На улице 0.7 м от уровня планировочной отметки земли на стене песка и просеянной земли. Кабели проложить в двустенных гофрированных трубах ПНД расчетного диаметра по проекту. Выполнить защиту кабеля от механических повреждений, а также для идентификации кабельной линии, специальной лентой по всей длине траншеи. При работе траншеи под кабель вблизи существующих коммуникаций выполнить предварительную шлифовку для определения их точного расположения. |
| 5. Требования к производству работ, сроки | Подрядчику при производстве работ за свой счет произвести укрытие материалами для защиты от загрязнений сторонними подрядчиками. В случае выявления замечаний к проектной документации, предоставить Заказчику до заключения Договора. В случае предоставления замечаний Заказчику после заключения Договора, устранение замечаний выполняется Подрядчиком своими силами и за свой счет Уборка и утилизация мусора силами и за счет Подрядчика. Произвести сдачу в эксплуатацию Заказчику и представителям администрации г.Тюмени. Сроки работ – 15.08.26 – 15.10.26 |