Приложение

к договору подряда

| СОГЛАСОВАНО:. ООО СЗ «Крылья Девелопмент»». __________________________ Фаттахов Р.Р.. "_____" ________________ 2026 г.. |  |
| --- | --- |

|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на выполнение комплекса работ по строительству сетей Наружного освещения. На объекте:; «Четырехсекционный многоэтажный жилой дом со встроенными офисными помещениями (№1.1, 1.2, 1.3, 1.4 по ПЗУ и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой (№2 по ПЗУ)». Разрешение на строительство:; №66-41-78-2024 от 20.03.2024 г.. Сроки выполнения работы:; Начало 15.08.2026, окончание 23.09.2026. Выполнить в соответствии с рабочей документации:; Наружное электроосвещение. 23-08-05-ЭН. |
| 1. Объект/ы | «Четырехсекционный многоэтажный жилой дом со встроенными офисными помещениями (№1.1, 1.2, 1.3, 1.4 по ПЗУ и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой (№2 по ПЗУ)» |
| 2. Вид строительства | Новое строительство |
| 3. Климатические условия | Климатический район строительства – IВ, влажность – (2) нормальная (СП50) Нормативное значение ветрового давления по СП20 для 1 района – 23 кг/м2 Расчетное значение веса снегового покрова по СП20 для III района – 180 кг/м2 Расчетная температура наружного воздуха по СП131 – минус 32 ℃ В проекте приняты следующие условия для района строительства: - район по ветру-2 (нормативное ветровое давление - 500 Па); - по гололеду-2 (нормативная толщина стенки гололеда - 15 мм); - среднегодовая продолжительность гроз - от 40 до 60 часов; - загрязнение атмосферы в районе проведения работ относится к 1 степени; - эквивалентное удельное сопротивление грунта - 100 Ом*м. |
| 3. Вид работ | 1. Описание Данное техническое задание предназначено для выполнения работ по устройству Наружных сетей электроосвещения (Далее по тексту - ЭН) в соответствии с утвержденной проектной документацией, согласованным ТЗ и с требованиями действующих строительных норм и правил. По завершению выполнения работ Подрядчик готовит и передает Заказчику исполнительную документацию, полностью оформленную с оттиском оригинальной печати Подрядчика. В составе исполнительной документации Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты на все поставленные материалы (в случае предоставления давальческого материала, документы на такой материал Подрядчик запрашивает у Заказчика или Генподрядчика самостоятельно), а также паспорта и инструкции на все поставленное оборудование, исполнительные чертежи и схемы, акты скрытых работ и остальную документацию, требуемую строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации. Все работы должны выполнятся согласно срокам, указанным в графике производства работ, согласованный и утвержденный Заказчиком. Все изменения, которые вносятся в процессе выполнения монтажа согласовываются с Заказчиком. Ответственность за работоспособность сети ЭС после согласования Заказчиком вышеуказанных замен возлагается на Подрядчика. 2. Подготовка к производству работ по устройству сетей ЭН До начала производства работ на объекте должны быть выполнены следующие мероприятия: - до передачи проекта в производство работ Подрядчик должен проанализировать рабочую документацию и обозначить все замечания по не учтенным видам работ, и в письменном виде уведомить об этом Заказчика, в противном случае данные работы не буду считаться дополнительными, кроме тех работ, которые возникают в результате изменений проекта. - получена рабочая/техническая документация в количестве и в сроки, определенные Правилами о договорах подряда; согласованы графики поставки оборудования, изделий и материалов с учетом технологической последовательности производства работ; - разработан проект производства работ, проведено ознакомление инженерно-технических работников и бригадиров с рабочей документацией и сметами, организационными и техническими решениями проекта производства работ; - осуществлена приемка по акту строительной части объекта в соответствии с требованиями настоящих правил и выполнены предусмотренные нормами и правилами мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды при производстве работ. Балансовая принадлежность (границы проведения работ): От щитов ЩНО1 и ЩНО2 (по помещению подвала с выпуском и с герметизацией отверстия ввода/выпуска/проходки в бетоне/блоке/кирпиче), прокладка кабеля 0,4 кВ в траншее, установка/монтаж ответной части опоры, установка опоры, монтаж светильника и прочие работы не вошедшие в проект, но необходимые для правильного функционирования системы наружного. |
| 4. Требования к конструктивным решениям и материалам | Категория электроснабжения – III. Питание сетей наружного освещения выполняется напряжением 380/220 В от ВРУ1.1 (для ЩНО1) и от ВРУ1.4 (для ЩНО2) через распределительные щиты ЩНО1 и ЩНО2. Щиты устанавливаются на высоте 1800 мм до верха, ввод кабелей – снизу. Управление освещением: - автоматическое – по астрономическому реле с таймером (включение/отключение по заданному графику); - ручное – кнопками управления, размещёнными на ЩНО и в помещении охраны. Питающие и распределительные сети: - От ЩНО1 до опор (линии НО1…НО4) – кабель АВБШв 5×6. - От ЩНО2 до опор (линии НО5, НО6) – кабель АВБШв 3×6 (жила №3 – заземление PE). Прокладка кабелей – в траншее на глубине 0,7 м от планировочной отметки, с подсыпкой песком (10 см) и укладкой сигнальной ленты на 25 см выше кабеля. При пересечении с автомобильными дорогами, тротуарами и другими инженерными коммуникациями – защита трубой ПНД ∅40 мм; в местах пересечения с особо ответственными сетями – труба ПЭ80 ∅110 мм. Место пересечения с теплотрассой, поверх лотков теплотрассы уложить теплоизоляцию (ЭПП – 100 мм). Все кабели в траншее прокладываются с защитой от механических повреждений (броня кабеля, а при необходимости – дополнительная труба). Ответная часть опоры: Сваи буронабивные. После проходки скважин шнеком на требуемую глубину, забой нужно отчистить от шлама и уплотнить за счет щебня слоем от 100 до 150 мм. При этом устье скважин должно обязательно элемента соответствующего диаметра с раструбом, чтобы исключать последующей подачи бетонной смеси. Бетонирование должно осуществляться непосредственно после бурения. Бетон свай - B20 F150 W4 П3. Монтаж опор выполнять не ранее срока набора прочности бетоном сваи 70% Светильники – светодиодные, мощностью 13, 39, 54 и 60 Вт (в соответствии с проектом). Нормируемая освещённость (по СП 52.13330.2016) для тротуаров, проездов и парковок – 10 лк (расчёт выполнен в программе DIALux (удовлетворяет нормам)). Опоры – стальные гранёные, высотой 3 м (для аллейных зон) и 9 м (для спортивных площадок, при наличии). Крепление фланцев опор к закладным деталям фундамента – болтовое. Фундаменты – буронабивные (шурф ∅500 мм) с армированным каркасом. Выполнить заземление крайних опор каждой линии. Прокладка кабелей в траншее – с подсыпкой и засыпкой мелкой землёй без камней, щебня и строительного мусора. Расстояние в свету от кабеля до стволов деревьев – не менее 2 м; до кустарников – не менее 0,75 м. При стеснённых условиях допускается прокладка в трубах с согласованием с эксплуатирующей организацией. Соединения жил выполняются: - внутри опор – через клеммники NTB (на каждую опору); - в ответвительных коробках (при необходимости) – сжимами типа У731М. Все применяемые оборудование и кабели должны иметь сертификаты соответствия по электробезопасности. Вводы ЭН выполнить в трубе - Труба ПЭ 160 SDR 17 по песчаному основанию 150 мм. Герметизацию отверстия выполнить герметиком STOPAQ 2100 аквастоп, поверхность зачеканить цементно-песчаным раствором М150 с двух сторон толщиной 20-30 мм. Оборудование и материалы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с Госреестром России, должны поставляться с сертификатом соответствия по электро- и пожаробезопасности. Поверх песчаной подушки кабелей НО1-НО6 уложить сигнальные ленты (ЛСЭ) шириной 150мм или 300мм на всем протяжении траншей. Для песчаной подушки применен песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 400, очень мелкий. Кабели НО1-НО6 уложить в двухсторонней гофрированной ПНД трубе, SN18 500H ф40 на всем протяжении траншеи. Обратную засыпку траншеи произвести местным грунтом с послойным уплотнением |
| 5. Требования к производству работ. | Проведение работ предусмотреть в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 «Организация строительства». Перед производством работ выполнить шурфовку сущ.коммуникаций. Совместно с представителем Заказчика произвести шурфовку тепловой сети в зоне проведения работ. Перед выполнением строительно-монтажных работ по устройству инженерных сетей документацию согласовать с сетевыми организациями. После завершения монтажа – выполнить лабораторные испытания изоляции кабелей (мегаомметром, напряжение 1 кВ), результаты оформить протоколами. Скрытые работы в охранной зоне подлежат фотофиксации и оформляются актом с участием ресурсоснабжающей организацией. В местах пересечения подземных коммуникаций с существующими производство земляных работ вести с разрешения организации, эксплуатирующей эти коммуникации, и в присутствии их представителя. Глубину заложения существующих коммуникаций уточнить по месту до начала производства земляных работ у представителя подрядика. Монтаж, а также испытания производить в соответствии с требованиями соответствующих действующих нормативных документов и рекомендаций завода производителя. В случае выявления замечаний к проектной/технической документации, предоставить Заказчику до заключения Договора. В случае предоставления замечаний Заказчику после заключения Договора, устранение замечаний выполняется Подрядчиком своими силами и за свой счет. Разработку грунта вести с вывозом и утилизацией (если нет необходимости обратной засыпки этим же грунтом). В случае обратной засыпки разработанным грунтом, излишки вывозятся силами подрядчика, если нет иных договоренностей с заказчиком. Врезку в существующие сети осуществить в соответствии с условиями ТУ и Договора о технологическом подключении. Произвести сдачу в эксплуатацию, в т.ч. представителям УК или РСО (при необходимости), обеспечить подготовку ВРУ и согласовать ее в РСО. |