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	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


	
	на выполнение комплекса работ по строительству сетей Наружного освещения.

	На объекте:
	«Четырехсекционный многоэтажный жилой дом со встроенными офисными помещениями (№1.1, 1.2, 1.3, 1.4 по ПЗУ и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой (№2 по ПЗУ)»


	Разрешение на строительство:
	№66-41-78-2024 от 20.03.2024 г.


	Сроки выполнения работы:
	Начало 15.08.2026, окончание 23.09.2026

	Выполнить в соответствии с рабочей документации:
	Наружное электроосвещение. 23-08-05-ЭН




	
	

	1. Объект/ы
	«Четырехсекционный многоэтажный жилой дом со встроенными офисными помещениями (№1.1, 1.2, 1.3, 1.4 по ПЗУ и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой (№2 по ПЗУ)»

	2. Вид строительства
	Новое строительство

	3. Климатические условия
	Климатический район строительства – IВ, влажность – (2) нормальная (СП50)
Нормативное значение ветрового давления по СП20 для 1 района – 23 кг/м2
Расчетное значение веса снегового покрова по СП20 для III района – 180 кг/м2
Расчетная температура наружного воздуха по СП131 – минус 32 ℃

В проекте приняты следующие условия для района строительства:
- район по ветру-2 (нормативное ветровое давление - 500 Па); 
- по гололеду-2 (нормативная толщина стенки гололеда - 15 мм); 
- среднегодовая продолжительность гроз - от 40 до 60 часов; 
- загрязнение атмосферы в районе проведения работ относится к 1 степени;
- эквивалентное удельное сопротивление грунта - 100 Ом*м. 

	3. Вид работ
	1. Описание
Данное техническое задание предназначено для выполнения работ по устройству Наружных сетей электроосвещения (Далее по тексту - ЭН) в соответствии с утвержденной проектной документацией, согласованным ТЗ и с требованиями действующих строительных норм и правил. 
По завершению выполнения работ Подрядчик готовит и передает Заказчику исполнительную документацию, полностью оформленную с оттиском оригинальной печати Подрядчика. В составе исполнительной документации Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты на все поставленные материалы (в случае предоставления давальческого материала, документы на такой материал Подрядчик запрашивает у Заказчика или Генподрядчика самостоятельно), а также паспорта и инструкции на все поставленное оборудование, исполнительные чертежи и схемы, акты скрытых работ и остальную документацию, требуемую строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации. 
Все работы должны выполнятся согласно срокам, указанным в графике производства работ, согласованный и утвержденный Заказчиком. Все изменения, которые вносятся в процессе выполнения монтажа согласовываются с Заказчиком. Ответственность за работоспособность сети ЭС после согласования Заказчиком вышеуказанных замен возлагается на Подрядчика.
2. Подготовка к производству работ по устройству сетей ЭН
До начала производства работ на объекте должны быть выполнены следующие мероприятия: 
- до передачи проекта в производство работ Подрядчик должен проанализировать рабочую документацию и обозначить все замечания по не учтенным видам работ, и в письменном виде уведомить об этом Заказчика, в противном случае данные работы не буду считаться дополнительными, кроме тех работ, которые возникают в результате изменений проекта.
- получена рабочая/техническая документация в количестве и в сроки, определенные Правилами о договорах подряда; согласованы графики поставки оборудования, изделий и материалов с учетом технологической последовательности производства работ; 
- разработан проект производства работ, проведено ознакомление инженерно-технических работников и бригадиров с рабочей документацией и сметами, организационными и техническими решениями проекта производства работ;
- осуществлена приемка по акту строительной части объекта в соответствии с требованиями настоящих правил и выполнены предусмотренные нормами и правилами мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды при производстве работ.
Балансовая принадлежность (границы проведения работ):
От щитов ЩНО1 и ЩНО2 (по помещению подвала с выпуском и с герметизацией отверстия ввода/выпуска/проходки в бетоне/блоке/кирпиче), прокладка кабеля 0,4 кВ в траншее, установка/монтаж ответной части опоры, установка опоры, монтаж светильника и прочие работы не вошедшие в проект, но необходимые для правильного функционирования системы наружного. 

	[bookmark: _Hlk210648513]4. Требования к конструктивным решениям и материалам
	Категория электроснабжения – III.
   Питание сетей наружного освещения выполняется напряжением 380/220 В от ВРУ1.1 (для ЩНО1) и от ВРУ1.4 (для ЩНО2) через распределительные щиты ЩНО1 и ЩНО2.
   Щиты устанавливаются на высоте 1800 мм до верха, ввод кабелей – снизу.
Управление освещением:
 - автоматическое – по астрономическому реле с таймером (включение/отключение по заданному графику);
- ручное – кнопками управления, размещёнными на ЩНО и в помещении охраны.
Питающие и распределительные сети:
- От ЩНО1 до опор (линии НО1…НО4) – кабель АВБШв 5×6.
- От ЩНО2 до опор (линии НО5, НО6) – кабель АВБШв 3×6 (жила №3 – заземление PE).
   Прокладка кабелей – в траншее на глубине 0,7 м от планировочной отметки, с подсыпкой песком (10 см) и укладкой сигнальной ленты на 25 см выше кабеля.
   При пересечении с автомобильными дорогами, тротуарами и другими инженерными коммуникациями – защита трубой ПНД ∅40 мм; в местах пересечения с особо ответственными сетями – труба ПЭ80 ∅110 мм.
   Место пересечения с теплотрассой, поверх лотков теплотрассы уложить теплоизоляцию (ЭПП – 100 мм).  
   Все кабели в траншее прокладываются с защитой от механических повреждений (броня
кабеля, а при необходимости – дополнительная труба).

   Ответная часть опоры: 
   Сваи буронабивные. После проходки скважин шнеком на требуемую глубину, забой нужно отчистить от шлама и уплотнить за счет щебня слоем от 100 до 150 мм. При этом устье скважин должно обязательно элемента соответствующего диаметра с раструбом, чтобы исключать последующей подачи бетонной смеси. Бетонирование должно осуществляться непосредственно после бурения. Бетон свай - B20 F150 W4 П3. Монтаж опор выполнять не ранее срока набора прочности бетоном сваи 70%

   Светильники – светодиодные, мощностью 13, 39, 54 и 60 Вт (в соответствии с проектом).
Нормируемая освещённость (по СП 52.13330.2016) для тротуаров, проездов и парковок – 10 лк (расчёт выполнен в программе DIALux (удовлетворяет нормам)).
   Опоры – стальные гранёные, высотой 3 м (для аллейных зон) и 9 м (для спортивных
площадок, при наличии).
   Крепление фланцев опор к закладным деталям фундамента – болтовое.
   Фундаменты – буронабивные (шурф ∅500 мм) с армированным каркасом.
   Выполнить заземление крайних опор каждой линии. 
   Прокладка кабелей в траншее – с подсыпкой и засыпкой мелкой землёй без камней, щебня и строительного мусора.
   Расстояние в свету от кабеля до стволов деревьев – не менее 2 м; до кустарников – не
менее 0,75 м.
   При стеснённых условиях допускается прокладка в трубах с согласованием с эксплуатирующей организацией.
   Соединения жил выполняются:
   - внутри опор – через клеммники NTB (на каждую опору);
   - в ответвительных коробках (при необходимости) – сжимами типа У731М.
   Все применяемые оборудование и кабели должны иметь сертификаты соответствия по
электробезопасности.

   Вводы ЭН выполнить в трубе - Труба ПЭ 160 SDR 17 по песчаному основанию 150 мм.
Герметизацию отверстия выполнить герметиком STOPAQ 2100 аквастоп, поверхность зачеканить цементно-песчаным раствором М150 с двух сторон толщиной 20-30 мм.
   Оборудование и материалы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с Госреестром России, должны поставляться с сертификатом соответствия по электро- и пожаробезопасности. 

   Поверх песчаной подушки кабелей НО1-НО6 уложить сигнальные ленты (ЛСЭ) шириной 150мм или 300мм на всем протяжении траншей. 
   Для песчаной подушки применен песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 400, очень мелкий.
   Кабели НО1-НО6 уложить в двухсторонней гофрированной ПНД трубе, SN18 500H ф40 на всем протяжении траншеи. 
   Обратную засыпку траншеи произвести местным грунтом с послойным уплотнением 

	5. Требования к производству работ.
	Проведение работ предусмотреть в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 «Организация строительства».
Перед производством работ выполнить шурфовку сущ.коммуникаций. Совместно с представителем Заказчика произвести шурфовку тепловой сети в зоне проведения работ. 
Перед выполнением строительно-монтажных работ по устройству инженерных сетей документацию согласовать с сетевыми организациями. 
   После завершения монтажа – выполнить лабораторные испытания изоляции кабелей
(мегаомметром, напряжение 1 кВ), результаты оформить протоколами.
   Скрытые работы в охранной зоне подлежат фотофиксации и оформляются актом с участием ресурсоснабжающей организацией.
В местах пересечения подземных коммуникаций с существующими производство земляных работ вести с разрешения организации, эксплуатирующей эти коммуникации, и в присутствии их представителя. Глубину заложения существующих коммуникаций уточнить по месту до начала производства земляных работ у представителя подрядика.
Монтаж, а также испытания производить в соответствии с требованиями соответствующих действующих нормативных документов и рекомендаций завода производителя.
В случае выявления замечаний к проектной/технической документации, предоставить Заказчику до заключения Договора. В случае предоставления замечаний Заказчику после заключения Договора, устранение замечаний выполняется Подрядчиком своими силами и за свой счет.
Разработку грунта вести с вывозом и утилизацией (если нет необходимости обратной засыпки этим же грунтом). В случае обратной засыпки разработанным грунтом, излишки вывозятся силами подрядчика, если нет иных договоренностей с заказчиком. 
  Врезку в существующие сети осуществить в соответствии с условиями ТУ и Договора о технологическом подключении.
Произвести сдачу в эксплуатацию, в т.ч. представителям УК или РСО (при необходимости), обеспечить подготовку ВРУ и согласовать ее в РСО.



