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	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


	
	на выполнение комплекса работ по устройству наружных сетей водоснабжения и канализации.

	На объекте:
	«Жилой комплекс на ул. 40-летия Комсомола г. Екатеринбург, Дом 3 (ГП3)»

	Разрешение на строительство:
	№66-41-438-2024 от 26.12.2024 г.

	Сроки выполнения работы:
	Дом 3 (ГП1, ГП2, ГП3)
	3 квартал 2026

	Выполнить в соответствии с рабочей документации:
	Часть 2. Наружные сети водоснабжения и водоотведения. Ливневая канализация Альбом 1. Дом 1, 2, 3.
Шифр: 148-АР/24-0-НВК1, 148-АР/24-0-НВК2.ЛК




	

	1. Объект/ы
	«Жилой комплекс на ул. 40-летия Комсомола г. Екатеринбург»

	2. Вид строительства
	Новое строительство

	3. Климатические условия
	Место строительства – г. Екатеринбург – относится к I В климатическому району по СП 131.13330.2020.
Температура наружного воздуха по СП 131 для г. Екатеринбурга – средняя наиболее холодной пятидневки – минус 32 ℃
Нормативное ветровое давление для I ветрового района – 0,23 кПа по СП 20
Нормативное значение снеговой нагрузки для III района – 1,6 кПа по СП 20
Зона влажности – сухая по СП 50

	3. Вид работ
	1. Описание
Данное техническое задание предназначено для выполнения работ по устройству наружных сетей водоснабжения и водоотведения, ливневой канализации (Далее по тексту - НВК) в соответствии с утвержденной проектной документацией, согласованным ТЗ и с требованиями действующих строительных норм и правил. 
Все работы должны выполнятся согласно срокам, указанным в графике производства работ, согласованный и утвержденный Заказчиком. Все изменения, которые вносятся в процессе выполнения монтажа согласовываются с Проектировщиком, Заказчиком, ресурсоснабжающей организацией. Ответственность за работоспособность системы НВК после согласования Проектировщиком и Заказчиком вышеуказанных замен возлагается на Подрядчика.
Все необходимое для качественного и своевременного производства работ оборудование и сопутствующие материалы, должны учитываться в стоимости работ и отдельно не оплачиваются. 

	[bookmark: _Hlk210648513]4. Требования к конструктивным решениям и материалам
	1. Выполнить работы в соответствии с рабочей документацией 148-АР/24-0-НВК1 изм.0., 148-АР/24-0-НВК2.ЛК изм.0
2. Рабочий проект разработан на основании технических условий выданных МУП «Водоканал» г. Екатеринбург.
- Технические условия подключения к централизованной системе холодного водоснабжения от 28.11.2024 №05-11/33-19504/12-3360;
- Технические условия подключения к централизованной системе водоотведения от 28.11.2024 №05-11/33-19504/13-3360.
3. Всё поставляемое оборудование и материалы должны соответствовать спецификации выданной рабочей документации. Все замены материала и устанавливаемого оборудования должны согласовываться с Проектировщиком, Заказчиком, ресурсоснабжающей организацией.

	5. До начала производства работ.
	1. До передачи проекта в производство работ Подрядчик должен проанализировать рабочую документацию и обозначить все замечания по не учтенным видам работ, и в письменном виде уведомить об этом Заказчика, в противном случае данные работы не будут считаться дополнительными, кроме тех работ, которые возникают в результате изменений проекта.
2. Получить рабочая/техническая документация в количестве и в сроки, определенные Правилами о договорах подряда; согласованы графики поставки оборудования, изделий и материалов с учетом технологической последовательности производства работ; 
3. Разработать проект производства работ (далее ППР), провести ознакомление инженерно-технических работников и бригадиров с рабочей документацией и сметами, организационными и техническими решениями проекта производства работ;
4. Осуществить приемку по акту строительной части объекта для устройства наружных сетей водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями настоящих правил и выполнены предусмотренные нормами и правилами мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды при производстве работ.
5. Предоставить на согласование Заказчику и Генеральному подрядчику, технологическую карту на производство работ с проработанными узлами и техническими решениями. 
6. Предоставить общий журнал работ для регистрации, журнал входного контроля материалов, приказы на ответственных лиц, оформить соответствующий Акт-допуск, пройти инструктаж.
7. Зарегистрировать открытие работ в ресурсоснабжающей организации и при необходимости согласовать проект производства работ. 
8. При наличии пересечений с другими сетями разработать ППР для работ в таких местах, согласовать производство работ с балансодержателем пересекаемых сетей, получить необходимый допуск к работам, разрешение на работы, зарегистрировать начала работ. Обеспечить освидетельствование открытых сетей с представителем ресурсоснабжающей организацией/балансодержателем сети. 


	6. Требования к производству работ
	1. Работы должны выполняться в соответствии с рабочей документаций (148-АР/24-0-НВК1, 148-АР/24-0-НВК2.ЛК), утвержденной технологической картой, технологией производителей материалов.
2. Каждый вид работ предъявить к освидетельствованию инженеру строительного контроля Заказчика и ресурсоснабжающей организации. Обеспечить выезд и доставку представителя на Объект для этих целей.
3. Земляные работы и работы по устройству оснований при строительстве сетей выполнить в соответствии с требованиями в соответствии с требованиями СП. 45.13330.2017, Монтаж сетей, производство работ и технический надзор за строительством производить согласно СП 129.13330.2019 и СП 40-102-2000.
4. Производить периодическую геосъёмку строящихся сетей для последующего оформления построенной сети на геоподоснове.
5. Выполнить герметизацию входов сетей в здание.
6. Обратную засыпку трубопроводов на всю глубину траншеи выполнить из песка средней крупности. Подбивка грунтом трубопроводов производится ручным немеханизированным инструментом. Уплотнение грунта в пазухах между стенкой траншеи и трубой, а также всего защитного слоя следует проводить ручной механизированной трамбовкой до достижения коэф. уплотнения 0,92 в зеленой зоне, 0,95 под проездами, парковками под всю глубину траншеи. Уплотнение первого защитного слоя толщиной 100 мм непосредственно над трубопроводом производить ручным инструментом.
7. Обратную засыпку колодцев выполнить из непучинистого песка средней крупности механической трамбовкой до достижения коэфф. уплотнения 0,92 в зеленой зоне, 0,95 под проездами и парковками.
8. Монтаж наружных сетей и испытание трубопроводов производить в соответствии с требованиями СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов и систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов», СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85х», СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства», СП 399.1325800.2018 «Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов, правила проектирования и монтажа».
9. Перед началом производства работ вызвать представителей коммунальных служб для уточнения на месте прохождение существующих инженерных коммуникаций.
10. В процессе работ производится операционный контроль представителями Заказчика и Генподрядчика каждого этапа выполнения работ с оформлением силами Подрядчика и подписанием соответствующей исполнительной документации (акты освидетельствования скрытые работы, исполнительные съемки, паспорта и сертификаты на материалы и изделия).
10. Перечень актов освидетельствования скрытых работ выполнить в соответствии с РД 11-02-2006 
Акты освидетельствования скрытых работ должны быть оформлены: устройство и гидроизоляция колодцев, величина зазоров и выполнение уплотнений стыковых соединений, герметизация мест прохода трубопроводов через стенки колодцев, гидравлические испытания, засыпка трубопроводов с уплотнением, устройство песчаного основания.

Выполнить все требования, указанные в рабочей документации в отношении НАРУЖНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, НАРУЖНАЯ БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ, НАРУЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ, НАРУЖНАЯ ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ.

	7. После производства работ.
	1. Предоставить Заказчику комплект исполнительной документации, подписанный представителем ресурсоснабжающей организацией.
2. Получить в ресурсоснабжающей организации акт технической готовности на построенную сеть и передать его Заказчику.
3. На основе проводимых геодезических работ нанести построенную сеть на геоподоснову, зарегистрировать оформленную съёмку в Администрации г. Екатеринбурга, предоставить экземпляр в ресурсоснабжающую организацию и Заказчику.
4. Подрядчик готовит и передает Заказчику исполнительную документацию, полностью оформленную с оттиском оригинальной печати Подрядчика. В составе исполнительной документации Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты на все поставленные материалы (в случае предоставления давальческого материала, документы на такой материал Подрядчик запрашивает у Заказчика или Генподрядчика самостоятельно), а также паспорта и инструкции на все поставленное оборудование, исполнительные чертежи и схемы, акты скрытых работ и остальную документацию, требуемую строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации. 




