° БРУСНИКА
ООО «Брусника. Тюмень»
625003 Тюмень, Кирова  40
Тел. (3452) 52 95 95, www.brusnika.ru
Приложение 
  к договору подряда 
	
	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	
	на выполнение комплекса работ по монтажу сетей наружного водопровода и канализации 301-03/24-НВК1

	
	на объекте: «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Тюменская обл. Ялуторовский р-он, г. Ялуторовск, ул. Дзержинского»

	1. Объект
	 «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Тюменская обл. Ялуторовский р-он, г. Ялуторовск, ул. Дзержинского»

	2. Вид строительства
	Новое строительство. Проект шифр 301-03/24-НВК1

	3. Сроки выполнения работ
	Начало работ: 20.09.2026
Окончание работ: 10.11.2026

	4. Условия оплат
	Оплата выполненных работ производиться ежемесячно, на основании справки о стоимости выполненных работ и Акта о приемке выполненных работ (КС-2 КС-3) 
Гарантийное удержание 5% удерживается с каждого выполнения.

	5. Состав работ
	1. Монтаж системы водоснабжения от колодца ВК1 с вводом в здание методом ГНБ
2. Монтаж системы канализации К1 от ввода в здания до КНС открытым способом
3. Монтаж КНС
4. Монтаж системы К1Н от КНС до точки подключения методом ГНБ
5. Ввод сети и сдача РСО

	6. Конструктивные решения проекта
	1. Рабочая документация разработана на основании задания на проектирование, техническим условиям подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения выданные МП "Городские водопроводно-канализационные сети" №51 от 05.04.2024 2.Технические решения, принятые в рабочих чертежах марки НВК соответствуют заданию на проектирование, техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования. 
3. Проектные решения приняты в соответствии с требованиями действующих нормативных документов:
- СП 31.13330.2021 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения СНиП 2.04.02-84" 
- СП 32.13330.2018 "Канализация. Наружные сети и сооружения" 
- СП 399.1325800.2018 "Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа"; 
- СП 42.13330.2016 "Градостроительство, Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2-07-01-89×"
4. Система хозяйственно-питьевого водопровода проектируемого объекта предусмотрена от существующего хозяйственно-питьевого водопроводы, трубой ПЭ 100 SDR17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ Р 70628 2-2023.
5. Проектом предусмотрено сбор стоков от гимназии в КНС с последующей перекачкой стоков в напорном режиме в колодец гаситель перед сбросом в существующую сеть канализации согласно ТУ. Самотечные сети канализации предусмотрены из труб ПЭ 100 SDR17-110х6.6 (160х9,5) технических ГОСТ Р 70628 2-2023. напорная сеть К1Н от КНС до колодца гасителя напора КГН выполнена из трубы ПЭ 100 SDR17-90х5,4 технических ГОСТ Р 706282-2023 
6. В местах пересечения сетей напорной канализации с дорогой предусмотрено устройство защитных футляров. Футляры приняты из труб полиэтиленовых ПЭ 100 SDR 17- 355х211 технических по ГОСТ Р 70628.2-2023. На концах кожуха, устанавливаются герметизирующие манжеты, Манжеты устанавливаются на обоих концах защитного кожуха. 
7. Колодцы на сети объединенного хозяйственно-питьевого водопровода, канализационной сети, запроектированы из сборных железобетонных элементов диаметром 1500, 1000 мм по ГОСТ 8020-2016. 12. 8. Для защиты железобетонных колодцев проектом предусматривается гидроизоляция всей поверхности колодца. Все гидроизоляционные работы выполнить в соответствии с требованиями СП 71.13330.2017. 
8. Обратную засыпку труб и колодцев выполнять из непучинистого песка средней крупности или мягкого местного грунта механической трамбовкой до достижения коэффициента уплотнения 0,92 в зелен зоне, 0,95 под проездами, парковками. 
9. Монтаж наружных сетей и испытание трубопроводов производить в соответствии с СП 40-102-2000 "Проектирование и монтаж трубопроводов и систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов". СП 129.13330.2019 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Актуализированная редакция CНиП 3.05.04-85×", СП 48.13330.2019 "CНuП 2-01-2004 Организация строительства ". 15. Перед началом производства работ вызвать представителей коммунальных служб для уточнения на месте прохождение существующих инженерных коммуникаций. 
10. После проведения строительно-монтажных работ все трубопроводы должны быть подвергнуты испытаниям на прочность и герметичность.
11. Гидравлическое испытание трубопроводов проводится в два этапа до и после засыпки траншеи. 
- для самотечных трубопроводов - 0,04 Мпа; 
- для напорных полиэтиленовых труб - 1,5 Р 
12. Перечень видов работ, на которые необходимо составление актов освидетельствования скрытых работ: 
- приемка наружных сетей водопровода и канализации; 
- гидравлическое испытание сетей самотечной канализации; 
- засыпка трубопроводов с уплотнением;
- подготовка основания под трубопроводы;
- приемка наружных сетей;
- гидравлическое испытание сетей водопровода; 
- противокоррозионная защита трубопроводов и колодцев; 
- выполнение уплотнений стыковых соединений и величина зазоров; 
- устройство колодцев; 
- герметизация мест прохода трубопроводов через стенки колодцев;
- гидроизоляция колодцев; 
- промывка сетей канализации; 
- промывка сетей водопровода; 
приемка наружных сетей канализации и водопровода. 
13. Очистку полости, промывку трубопроводов для удаления оставшихся загрязнений и случайных предметев следует выполнить, перед проведением гидравлического испытания. 
14. Производство и приемку работ осуществить в соотбетствии со CниП 3.05.04-85×

	7. Требования к производству работ и материалам
	1. Работы выполнять согласно рабочей документации, выданной заказчиком с печатью производства работ;
2. Все монтажные работы производить в соответствии с требованиями соответствующих действующих нормативных документов;
3. При производстве работ Подрядчик обязан обеспечить все условия для соблюдения правил ОТ и ПБ (Ограждения опасных зон, СИЗ для рабочих для каждого этапа производства работ)
4. Все отклонения от проектной документации согласовывать с Заказчиком;
5. По окончание выполнения работ предоставить Заказчику комплект исполнительно-технической документации;
6. Для контроля производства работ, Подрядчик должен закрепить на объекте линейного ИТР сотрудника (мастер, прораб или начальник участка);
7. Подрядчик должен быть оснащен всем необходимым инструментом и оборудованием для производства работ (электроинструмент, расходные материалы и т.п.)
8. Заказчик предоставляет подрядчику автомобильный кран для разгрузки материалов по согласованному заранее графику поставки техники, , но не предоставляет технику для разработки грунта;
9. Подрядчик должен обеспечить рабочих местом отдыха и приема пищи. Заказчик предоставляет место для размещения вагон бытовок, а также точку подключения к электроснабжению;
10. Перерасход материала по причине некачественного производства работ или нерационального применения материалов возмещается за счет Подрядчика;
11. В случае выявления замечаний к проектной документации, предоставить их Заказчику до заключения Договора. В случае предоставления замечаний Заказчику после заключения Договора, устранение замечаний выполняется Подрядчиком своими силами и за свой счет
12. В случае повреждения инженерных коммуникаций и другого имущества заказчика или третьих лиц при проведении работ в отсутствии согласования заказчика, ответственность за устранение повреждений несет подрядчик
13. При производстве работ использовать сертифицированный материал с предоставлением паспортов и сертификатов
14. Стоимость работ должна включать стоимость доставки материалов до объекта, а также перемещение по объекту



	Подрядчик:
	ООО «Горстрой»  

Региональный директор                                         Ю.С. Жилкин 




	Субподрядчик:







