Приложение

к договору подряда

| СОГЛАСОВАНО:. __________________________. "_____" ________________ 2026 г.. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |
|  | на выполнение комплекса работ по устройству наружных сетей газоснабжения. На объекте:; «Жилой комплекс на ул. 40-летия Комсомола г. Екатеринбург, ГП3, ГП 2, ГП 1». Разрешение на строительство:; №66-41-438-2024 от 26.12.2024 г.. Сроки выполнения работы:; ГП1, ГП2, ГП3; 05.10.2026 – 28.04.2027. Выполнить в соответствии с рабочей документации:; Часть 4. Наружные сети газоснабжения. Шифр: 148-АР/24-0-ГСН. |
| 1. Объекты | «Жилой комплекс на ул. 40-летия Комсомола г. Екатеринбург», ГП 1, ГП 2, ГП 3 |  |
| 2. Вид строительства | Новое строительство |  |
| 3. Климатические условия | Место строительства – г. Екатеринбург – относится к I В климатическому району по СП 131.13330.2020. Температура наружного воздуха по СП 131 для г. Екатеринбурга – средняя наиболее холодной пятидневки – минус 32 ℃ Нормативное ветровое давление для I ветрового района – 0,23 кПа по СП 20 Нормативное значение снеговой нагрузки для III района – 1,6 кПа по СП 20 Зона влажности – сухая по СП 50 |  |
| 3. Вид работ | 1. Описание Данное техническое задание предназначено для выполнения работ по устройству наружных сетей газоснабжения (далее по тексту - ГСН) в соответствии с утвержденной проектной документацией, согласованным ТЗ и с требованиями действующих строительных норм и правил. Все работы должны выполнятся согласно срокам, указанным в графике производства работ, согласованный и утвержденный Заказчиком. Все изменения, которые вносятся в процессе выполнения монтажа согласовываются с Проектировщиком, Заказчиком, ресурсоснабжающей организацией. Ответственность за работоспособность системы ГСН после согласования Проектировщиком и Заказчиком вышеуказанных замен возлагается на Подрядчика. Все необходимое для качественного и своевременного производства работ оборудование и сопутствующие материалы, должны учитываться в стоимости работ и отдельно не оплачиваются. |  |
| 4. Требования к конструктивным решениям и материалам | 1. Выполнить работы в соответствии с рабочей документацией 148-АР/24-0-ГСН. 2. Рабочий проект разработан на основании технических условий, выданных АО “Екатеринбурггаз” г. Екатеринбург. 3. Всё поставляемое оборудование и материалы должны соответствовать спецификации выданной рабочей документации. Все замены материала и устанавливаемого оборудования должны согласовываться с Проектировщиком, Заказчиком, ресурсоснабжающей организацией. |  |
| 5. До начала производства работ. | 1. До передачи проекта в производство работ Подрядчик должен проанализировать рабочую документацию и обозначить все замечания по не учтенным видам работ, и в письменном виде уведомить об этом Заказчика, в противном случае данные работы не будут считаться дополнительными, кроме тех работ, которые возникают в результате изменений проекта. 2. Получить рабочую/техническую документацию в количестве и в сроки, определенные Правилами о договорах подряда; согласовать графики поставки оборудования, изделий и материалов с учетом технологической последовательности производства работ; 3. Разработать проект производства работ (далее ППР), провести ознакомление инженерно-технических работников и бригадиров с рабочей документацией и сметами, организационными и техническими решениями проекта производства работ; 4. Осуществить приемку по акту строительной части объекта для устройства ГСН в соответствии с требованиями настоящих правил и выполнить предусмотренные нормами и правилами мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды при производстве работ. 5. Предоставить на согласование Заказчику и Генеральному подрядчику, технологическую карту на производство работ с проработанными узлами и техническими решениями. 6. Предоставить общий журнал работ для регистрации, журнал входного контроля материалов, приказы на ответственных лиц, оформить соответствующий Акт-допуск, пройти инструктаж. 7. Зарегистрировать открытие работ в ресурсоснабжающей организации и при необходимости согласовать проект производства работ. 8. При наличии пересечений с другими сетями разработать ППР для работ в таких местах, согласовать производство работ с балансодержателем пересекаемых сетей, получить необходимый допуск к работам, разрешение на работы, зарегистрировать начало работ. Обеспечить освидетельствование открытых сетей с представителем ресурсоснабжающей организацией/балансодержателем сети. |  |
| 6. Требования к производству работ | 1. Работы должны выполняться в соответствии с рабочей документаций 148-АР/24-0-ГСН, утвержденной технологической картой, технологией производителей материалов. 2. Каждый вид работ предъявить к освидетельствованию инженеру строительного контроля Заказчика и ресурсоснабжающей организации. Обеспечить выезд и доставку представителя на Объект для этих целей. 3. Земляные работы и работы по устройству оснований при строительстве сетей выполнить в соответствии с требованиями в соответствии с требованиями СП. 45.13330.2017, Монтаж сетей, производство работ и технический надзор за строительством производить согласно СП 129.13330.2019 и СП 40-102-2000. 4. Производить периодическую геосъёмку строящихся сетей для последующего оформления построенной сети на геоподоснове. 5. Выполнить герметизацию входов сетей в здание. 6. Обратную засыпку трубопроводов на всю глубину траншеи выполнить из песка средней крупности. Подбивка грунтом трубопроводов производится ручным немеханизированным инструментом. Уплотнение грунта в пазухах между стенкой траншеи и трубой, а также всего защитного слоя следует проводить ручной механизированной трамбовкой до достижения коэф. уплотнения 0,92 в зеленой зоне, 0,95 под проездами, парковками под всю глубину траншеи. Уплотнение первого защитного слоя толщиной 100 мм непосредственно над трубопроводом производить ручным инструментом. 7. Обратную засыпку колодцев выполнить из непучинистого песка средней крупности механической трамбовкой до достижения коэфф. уплотнения 0,92 в зеленой зоне, 0,95 под проездами и парковками. 8. Монтаж наружных сетей и испытание трубопроводов производить в соответствии с требованиями действующих Правил. 9. Перед началом производства работ вызвать представителей коммунальных служб для уточнения на месте прохождение существующих инженерных коммуникаций. 10. В процессе работ производится операционный контроль представителями Заказчика и Генподрядчика каждого этапа выполнения работ с оформлением силами Подрядчика и подписанием соответствующей исполнительной документации (акты освидетельствования скрытые работы, исполнительные съемки, паспорта и сертификаты на материалы и изделия). 10. Перечень актов освидетельствования скрытых работ выполнить в соответствии с РД 11-02-2006 Выполнить все требования, указанные в рабочей документации в отношении ГСН |  |
| 7. После производства работ. | 1. Предоставить Заказчику комплект исполнительной документации, подписанный представителем ресурсоснабжающей организацией. 2. Получить в ресурсоснабжающей организации акт технической готовности на построенную сеть и передать его Заказчику. 3. На основе проводимых геодезических работ нанести построенную сеть на геоподоснову, зарегистрировать оформленную съёмку в Администрации г. Екатеринбурга, предоставить экземпляр в ресурсоснабжающую организацию и Заказчику. 4. Подрядчик готовит и передает Заказчику исполнительную документацию, полностью оформленную с оттиском оригинальной печати Подрядчика. В составе исполнительной документации Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты на все поставленные материалы (в случае предоставления давальческого материала, документы на такой материал Подрядчик запрашивает у Заказчика или Генподрядчика самостоятельно), а также паспорта и инструкции на все поставленное оборудование, исполнительные чертежи и схемы, акты скрытых работ и остальную документацию, требуемую строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации. |  |