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	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	
	на выполнение комплекса работ по монтажу систем вентиляции жилых, нежилых помещений объекта ГП-3 (в составе ГП-3.1, ГП-3.2, ГП-3.3, ГП-3.4, ГП-3.5, согласно проекта 127-СТТ/24-ОВ2.

	
	на объекте: «МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА С ОБЪЕКТАМИ ИНФРАСТРУКТУРЫ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПО АДРЕСУ:
Г. ТЮМЕНЬ, В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ЛЕСОПАРКОВАЯ-СТАРТОВАЯ. КВАРТАЛ №2»


	1. Объект/ы
	«МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА С ОБЪЕКТАМИ ИНФРАСТРУКТУРЫ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПО АДРЕСУ:
Г. ТЮМЕНЬ, В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ЛЕСОПАРКОВАЯ-СТАРТОВАЯ. 
КВАРТАЛ №2»

	2. Вид строительства
	Новое строительство. Проект шифр 127-СТТ/24-2-3.1-ОВ2, 127-СТТ/24-2-3.2-ОВ2, 127-СТТ/24-2-3.3-ОВ2, 127-СТТ/24-2-3.4-ОВ2, 127-СТТ/24-2-3.5-ОВ2.

	3. Вид работ
	1. Описание
Данное техническое задание предназначено для выполнения работ по систем вентиляции жилых, нежилых помещений ГП 3.1, ГП 3.2, ГП 3.3, ГП 3.4, ГП 3.5(Далее по тексту - Вентиляция) в соответствии с утвержденной проектной документацией, согласованным ТЗ и с требованиями действующих строительных норм и правил. 
По завершению выполнения работ Субподрядчик готовит и передает Подрядчику исполнительную документацию, полностью оформленную с оттиском оригинальной печати Субподрядчика. В составе исполнительной документации Субподрядчик предоставляет Подрядчику сертификаты на все поставленные материалы, а также паспорта и инструкции на все поставленное оборудование, исполнительные чертежи и схемы, акты скрытых работ и остальную документацию, требуемую строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации.
Все работы должны выполнятся согласно срокам, указанным в графике производства работ, согласованный и утвержденный Подрядчиком. Все изменения, которые вносятся в процессе выполнения монтажа согласовываются с Подрядчиком. Ответственность за работоспособность систем вентиляции после согласования Подрядчиком вышеуказанных замен возлагается на Субподрядчика.
2. Подготовка к производству работ по устройству Вентиляция
До начала производства работ на объекте должны быть выполнены следующие мероприятия: 
- получена рабочая/техническая документация в количестве и в сроки, определенные Правилами о договорах подряда; согласованы графики поставки оборудования, изделий и материалов с учетом технологической последовательности производства работ; 
- разработан проект производства работ, проведено ознакомление инженерно-технических работников и бригадиров с рабочей документацией и сметами, организационными и техническими решениями проекта производства работ;
- осуществлена приемка по акту строительной части объекта под монтаж Вентиляция в соответствии с требованиями настоящих правил и выполнены предусмотренные нормами и правилами мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды при производстве работ.


	4. Требования к конструктивным решениям и материалам
	Выполнить работы, согласно проектной/технической документации
Перед началом работ, монтажная организация должна принять строительную готовность объекта (помещения) по Акту установленной формы, согласованной с Подрядчиком.
Всё поставляемое оборудование и материалы должны соответствовать спецификации выданной рабочей документации. Все замены материала и устанавливаемого оборудования должны согласовываться с Подрядчиком.


1. Воздуховоды выполнены из тонколистовой оцинкованной стали по 14918-2020, толщиной в зависимости от размера воздуховода в соответствии с СП 60.13330.2020. Воздуховоды с нормируемым пределом огнестойкости приняты класса герметичности «П» по ГОСТ Р 59972-2021 с толщиной стенки по расчету.
Воздуховоды систем противодымной вентиляции и транзитных участков систем общеобменной вентиляции следует предусматривать класса герметичности «П». Предел огнестойкости воздуховодов противодымной вентиляции принят EI 30;
EI60; EI-150. В соответствии с приказом Минздрава РФ от 15.08.2001 г. № 325 «О санитарно-эпидемиологической экспертизе продукции» материалы для изготовления вентиляционных систем подлежат обязательной санитарно-эпидем экспертизе
2. Противодымная защита жилой части, включающая:
- системы дымоудаления из поэтажных коридоров;
- компенсирующая подача наружного воздуха в коридор;
- подпор воздуха в лестничные клетки типа Н2, в лифтовой холл, в лифтовые шахты с режимом ”перевозка пожарных подразделений”, в тамбур-шлюз, пожаробезопасную зону
3. Общеобменная вентиляция включает:
– Удаление воздуха из квартир через вертикальные каналы
- Удаление воздуха из нежилых помещений, колясочной, ПУИ и санузла МОП предусмотрена индивидуальная естественная вентиляция
- Удаление воздуха из помещений ИТП, насосных, электрощитовых, СС и блоков кладовых предусмотрена индивидуальная механическая приточно-вытяжная вентиляция
4. Для управления системами противодымной защиты предусматривается автомат. режим.

	5. Требования к производству работ
	Монтаж и пуско-наладочные работы, а также испытания производить в соответствии с требованиями соответствующих действующих нормативных документов.
Выполнить настройку параметров оборудования в соответствии с инструкциями производителя и рабочей документацией.
Выполнить проверку на взаимодействие с сопряженными инженерными системами. 
В случае выявления замечаний к проектной/технической документации, предоставить Подрядчику до заключения Договора. В случае предоставления замечаний Подрядчику после заключения Договора, устранение замечаний выполняется Субподрядчиком своими силами и за свой счет
Произвести сдачу в эксплуатацию, в т.ч. представителям УК.
Сроки работ  01.11.26 – 01.10.27



