


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

	Объект:
	Межуниверситетский кампус мирового уровня в г. Тюмени 
Этап 2. «Создание научно-образовательной, технопарковой, спортивной, культурно-досуговой и жилой инфраструктуры Межуниверситетского кампуса мирового уровня в городе Тюмени»

	Предмет:
	Дренажная система



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. До начала выполнения работ Субподрядчику необходимо предоставить Подрядчику:
· Акт-допуск, подписанный сторонами;
· Проект производства работ;
· Приказы на ответственных лиц на лиц за обеспечение безопасных условий и охраны труда, организацию производства и качество выполняемых работ, пожарную безопасность, электробезопасность, промышленную безопасность, санитарно-экологическую безопасность, безопасное производство работ с грузоподъемными машинами и механизмами (кранами, лебедками, подъемниками и др.), выдачу наряд – допусков, за противопожарное состояние в бытовых помещениях. С правом подписи актов о выявленных недостатках, получения корреспонденции, уведомлений о применяемых штрафных санкциях.
· График производства работ.
1.2. Субодрядчик обязан обеспечить своевременное и качественное выполнение работ строго в соответствии с Договором подряда, техническим заданием, калькуляцией, сметой, рабочей и проектной документацией шифр проекта: ВС-ПМА-2-ИОС 5.3.3, ППР, ГОСТ, СП.
1.3. Допустимые отклонения приведены в ГОСТ и СП.
1.4. Все изменения, в процессе производства работ выполнять только после письменного согласования с Генеральным подрядчиком и Подрядчиком.
1.5. Своими силами и за свой счёт до начала выполнения работ получить и поддерживать в силе в течение всего срока производства работ все свидетельства, сертификаты, разрешения государственных органов, необходимые для надлежащего выполнения работ.
1.6. Субподрядчик обязан осуществлять непрерывный производственный контроль за соблюдением в процессе выполнения работ, требований, установленных в технической и распространяющейся на объект нормативной документации. Присутствие инженерно-технического персонала во время проведения работ не менее 1 человека (производитель работ) обязательно.
1.7. Работы, скрываемые в процессе выполнения последующих работ, подлежат освидетельствованию с оформлением акта освидетельствования скрытых работ.
1.8. Вывоз строительного мусора со стройплощадки производится Субподрядчиком. В случае, отсутствия вывоза мусора Субподрядчиком, вывоз строительного и бытового мусора производится путем взаимозачета в счет выполненных работ с Субподрядчиком, либо оплаты счета Субподрядчиком, за выполненные услуги по вывозу мусора обслуживающей организацией стройплощадки Подрядчика.
1.9. Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые оборудование и материалы, предоставляется в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил на период не менее 5 лет 6 месяцев (66 месяцев), после подписания акта приема всех выполненных работ на объекте.
1.10. Субподрядчик обязуется использовать труд обученного, опытного и квалифицированного персонала, имеющего аттестацию в области промышленной безопасности.
1.11. Работы выполняются в условиях строящегося объекта, без остановки рабочего процесса. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений, инструкций и требований – является обязательным условием.
1.12. Все повреждения, возникшие при выполнении работ, и утрата имущества до сдачи объекта Генеральному подрядчику и Подрядчику подлежат восстановлению за счет средств Субподрядчика.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

2.1. Перед началом работ по устройству систем дренажа необходимо:
· Изучить и произвести входной контроль рабочей документации;
· Проверить правильность переданных геодезических координат и точек;
· Подготовить пакет документов и провести требуемые согласования с надзорными органами, с выполнением их требований.
2.2. Материалы и изделия, применяемые при производстве работ, должны соответствовать требованиям действующих стандартов или технический условий, иметь сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты или заключения, а также сертификаты пожарной безопасности. Ко всем материалам и изделиям должны прилагаться технические рекомендации по их применению, следование которым, при производстве работ обязательство.
Линейная дрена запроектирована из труб дренажных перфорированных гофрированных "ИКАПЛАСТ" из ПП SN8 и SN16 DN/OD 160 мм с уклоном по проекту.
2.3. Все необходимые испытания дренажа выполняет Субподрядчик и на основании полученных данных выдает заключение.
2.4. Смежные работы, проводимые различными субподрядчиками, должны производиться по согласованному графику производства работ.
2.5. В случае наличия существующих сетей в районе выполнения работ, Субподрядчику необходимо получить все необходимые разрешительные документы у собственника этих сетей. Их шурфование и поиск Субподрядчик выполняет самостоятельно.
2.6. В случае порыва каких-либо систем или сетей, в том числе временных, Субподрядчик восстанавливает их за свой счет.
ВНИМАНИЕ, ВАЖНО: Положение и конфигурации изделий и трубопроводов выполнить в соответствии с проектом, высотные отметки должны соответствовать проектным. Допустимые отклонения для таких работ согласно рекомендациям типовой серии 8.005-1, выпуск 0.
2.7. Размещение временных административно-бытовых сооружений и приобъектных складов должно соответствовать стройгенплану и должно быть согласовано с Генеральным подрядчиком и Подрядчиком.
2.8. В случае производства работ в зонах высоковольтных линий электропередач, специально охраняемых объектов выполнять требования той организации, в чьей зоне проводятся работы.
2.9. Субподрядчик обязан обеспечить антивандальную защиту от засорения и повреждения колодцев и люков, на стадии монтажа производства работ.
2.10.  Субодрядчик самостоятельно согласовывает врезки и предоставляет всю необходимую исполнительную и иную документацию, необходимую для сдачи сетей в Департамент дорожной инфраструктуры и в Департамент городского хозяйства Администрации, сразу же после окончания работ.

3. УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ:
	
	
	
	


Основные положения порядка производства работ
3.1.   В период строительства необходимо следить за точным исполнением решений, принятых в проекте шифр проекта: ВС-ПМА-2-ИОС 5.3.3, в том числе в части соблюдения требований по подбору материалов в соответствии с требованиями ГОСТ и техническими условиями.
3.2.   Все виды работ по устройству дренажа выполнять под защитой строительного водопонижения.
3.3.   Строительство дренажной системы вести, начиная от устройства колодца дренажной насосной станции и участка отвода дренажных вод и далее в направлении участка отвода воды к проектируемой системе пластового дренажа.
3.4.   Все виды земляных работ с учётом механизации технологических процессов выполняются в соответствии с требованиями СП 45.13330.2012.
3.5.   По всей площади основания системы пластового дренажа укладывается полотно нетканое иглопробивное для защиты дренажной постели от засорения на последующий период эксплуатации.
3.6.   При строительстве дренажной системы пластового дренажа в начале укладывается трубчатая дрена, включая подготовку под трубу, укладку геотекстильного полотна и фильтрующих обсыпок. Уплотнение фильтрующих слоёв выполняется с помощью ручных электротрамбовок.
3.7. Укладку дренажных труб и устройство смотровых колодцев необходимо производить в соответствии с соблюдением требований СП 75.13330.2011.
3.8. По окончании работ по устройству траншеи с водоотводящей дреной, по предварительно зачищенному и уплотненному основанию в соответствии с планировочными отметками дна котлована, последовательно ведутся работы по устройству фильтрующего слоя дренажной постели. Уложенный дренажный пласт тщательно уплотняются лёгкими катками послойно с коэффициентом до 0,95 при толщине слоя не более 100 мм. При устройстве дренажной постели необходимо соблюдать сопряжение водопроводящего слоя и фильтрующих обсыпок трубчатой дрены на заданных проектом отметках. После выполнения работ по уплотнению дренажная постель укрывается от засорения и повреждения слоем геотекстильного полотна.
3.9. Устройство пристенного дренажа производится после укладки пластового дренажа и выполнения работ по закладке фундамента и стен зданий. Крепление гидроизоляционной мембраны к фундаментным стенам выполняется в соответствии с инструкцией по её применению. На данном этапе работ необходимо тщательно следить за выполнением устройства сопряжения пристенного дренажа с пластовым путём отсыпки дополнительной щебёночной призмы и её защиты от засорения. До начала работ по благоустройству, организации поверхностного стока территории ведется обратная засыпка пазух котлована с соблюдением требований СП 45.13330.2012 и с учетом мер предосторожности, исключающих повреждение мембраны. Обратная засыпка выполняется местным грунтом, не содержащим строительного мусора. На расстоянии не менее 0,40 м от вертикально закрепленного гидроизоляционного слоя уплотнение грунта засыпки производить ручными вибротрамбовками.
3.10. Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных сетей до зданий и сооружений, а также между подземными инженерными сетями, при их параллельном размещении, приняты в соответствии с п. 12.35 и п. 12.36 СП 42.13339.2016.
3.11. Монтаж колодцев выполнять в следующей последовательности: днище колодца устроить до опускания труб в траншею, далее после укладки труб возвести стенки колодца до шелыги для устройства лотков.

При выполнении работ руководствоваться:
· СП32.13330.2012 (ред. СНиП 2.04.03-85) «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
· СП129.13330.2011 (ред. СНиП 3.05.04-85) «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;
· СП31.13330.2012 (ред. СНиП 2.04.02-84*) «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
· СП45.13330.2012 (ред. СНиП 3.02.01-87) «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
· СП 28.13330.2012 (ред. СНиП 2.03.11-85) «Защита строительных конструкций от коррозии»;
· СП 48.13330.2010 (ред. СНиП 12-01-2004) «Организация строительства»;
· ГОСТ12.3.002-75 «Процессы производственные»;
· РД11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации»;
· СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 «Прокладка подземных инженерных коммуникаций методом горизонтального направленного бурения»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве часть 2»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве часть 1»;
· Качество и производство работ, не входящих в состав данного ТЗ, должно соответствовать требованиям СП на такие работы;
· СП 104. 1.33330.2016 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»
· СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений»;
· альбом типовых решений «Дренажи для осушения городских территорий и
защиты подземных сооружений»;
·       альбом типовых решений 8.005-1 «Конструкции пластовых дренажей».





4 ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ:
АЧЕСТВУ
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:
· [bookmark: _heading=h.gjdgxs]При обратной засыпке, содержание в грунте древесины, гниющего или легкосжимаемого строительного мусора;
· Неуплотненные участки при обратной засыпке;
· Наличие снега, мёрзлого грунта и льда в обратных засыпках и их основаниях;
· При устройстве пластового дренажа недопустимы нарушения в сопряжении щебеночного слоя дренажной постели со щебеночной обсыпкой труб; 
· В соответствии с требованиями типовой серии 8.005-1 «Конструкции пластовых дренажей»: категорически запрещается укладывать пластовый дренаж и трубы под воду и на грунты в текучепластичном состоянии;
· Использование материалов, не соответствующих проекту;
· Оставлять мусор в конце рабочего дня на рабочем месте;
· Применение раствора, процесс схватывания которого уже начался;
· Омолаживание товарного СПР водой.

5 ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ СУБПОДРЯДЧИКОМ:

Исполнительная документация предоставляется на каждый этап работ и в отчётный период.
5.1.       Акт на разбивку трассы с исполнительной схемой разбивки.
5.2.       Акты освидетельствования скрытых работ на подготовку основания под трубопроводы.
5.3.       Акты освидетельствования скрытых работ на прокладку трубопроводов.
5.4.       Акты освидетельствования скрытых работ на устройство колодцев, камер.
5.5.       Акты освидетельствования скрытых работ на обратную засыпку трубопроводов с послойным уплотнением (песок, местный грунт).
5.6.      Акты освидетельствования скрытых работ на герметизацию мест прохода через стенки колодцев и камер.
5.7. Отчет телевизионного обследования с построением профиля высотных отметок.
5.8. Акт освидетельствования сетей инженерно-технического обеспечения.
5.9. Исполнительные съемки траншей под прокладку трубопроводов.
5.10. Исполнительные чертежи плана и продольного профиля подземных сетей дренажной канализации.
5.11. Планшет с внесенными изменениями в городских сетях города, согласованный и утвержденный с государственными службами.
5.12. Общий журнал работ.
5.13. Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования.
5.14. Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приёмке объекта, разработанного проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесённым в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проект.
