Приложение

к договору подряда

| СОГЛАСОВАНО:. ООО СЗ «Крылья Девелопмент»». __________________________ Савин А.В.. "_____" ________________ 2025 г.. |  |
| --- | --- |

|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на выполнение комплекса работ по монтажу систем автоматизированного учета коммунальных ресурсов На объекте:; «Четырехсекционный многоэтажный жилой дом со встроенными офисными помещениями (№1.1, 1.2, 1.3, 1.4 по ПЗУ и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой (№2 по ПЗУ)». Разрешение на строительство:; №66-41-78-2024 от 20.03.2024 г.. Сроки выполнения работы:; Секция №1.1; С 22.11.25 по 10.07.26. Секция №1.2; С 22.11.25 по 10.07.26. Секция №1.3; С 22.11.25 по 10.07.26. Секция №1.4; С 10.12.25 по 10.07.26. Выполнить в соответствии с рабочей документации:; Часть 11. Автоматизированная система учёта коммунальных ресурсов водо- и теплопотребления. Шифр: 23-08-05-0-АСКУВТ. Часть 2. Автоматизированная система учёта коммунальных ресурсов электроэнергии. Шифр: 23-08-05-0-АСКУЭ. |
| 1. Объект/ы | «Четырехсекционный многоэтажный жилой дом со встроенными офисными помещениями (№1.1, 1.2, 1.3, 1.4 по ПЗУ и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой (№2 по ПЗУ)» |
| 2. Вид строительства | Новое строительство |
| 3. Вид работ | 1. Описание Данное техническое задание предназначено для выполнения комплекса работ по устройству монтажу систем автоматизированного учета коммунальных ресурсов в соответствии с утвержденной проектной документацией, согласованным ТЗ и с требованиями действующих строительных норм и правил. По завершению выполнения работ Подрядчик готовит и передает Заказчику исполнительную документацию, полностью оформленную с оттиском оригинальной печати Подрядчика. В составе исполнительной документации Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты на все поставленные материалы, а также паспорта и инструкции на все поставленное оборудование, исполнительные чертежи и схемы, акты скрытых работ и остальную документацию, требуемую строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации. Все работы должны выполнятся согласно срокам, указанным в графике производства работ, согласованный и утвержденный Заказчиком. Все изменения, которые вносятся в процессе выполнения монтажа согласовываются с Заказчиком. Ответственность за работоспособность системы после согласования Заказчиком вышеуказанных замен возлагается на Подрядчика. 2. Подготовка к производству работ: До начала производства работ на объекте должны быть выполнены следующие мероприятия: - получена рабочая/техническая документация в количестве и в сроки, определенные Правилами о договорах подряда; согласованы графики поставки оборудования, изделий и материалов с учетом технологической последовательности производства работ; - разработан проект производства работ, проведено ознакомление инженерно-технических работников и бригадиров с рабочей документацией и сметами, организационными и техническими решениями проекта производства работ; - осуществлена приемка по акту строительной части объекта под монтаж систем в соответствии с требованиями настоящих правил и выполнены предусмотренные нормами и правилами мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды при производстве работ. |
| 4. Технические решения, программное обеспечение и применяемые материалы: - автоматизированная система учёта коммунальных ресурсов водо- и теплопотребления | Автоматизированный учет потребления ресурсов АСКУ на базе спец. шкафов АСКУВТ, которые предназначены для сбора информации о расходе и объеме ХВС, ГВС и количества тепловой энергии. Шкафы установить в помещении связи. Обеспечить подключение теплосчетчиков, расположенных в коллекторных узлах на каждом этаже, к линии с интерфейсом RS-485. Подключить квартирные счетчики ХВС и ГВС к квартирным теплосчётчикам по средствам импульсного выхода. Кабельные линии проложить в трубах ПВХ 16 мм (негорючих). Прокладку кабеля от тепловых счетчиков к квартирам счетчикам ХВС и ГВС выполнить в трубках ПВХ 25 мм в стяжке пола, подъем к квартирных счетчикам выполнит в нишах ОВ. В начале u конце каждой линии RS-485 установить терминальные резисторы (120 Ом). Подключение счётчиков к линиям RS-485 выполнить при помощи разветвителя интерфейсов RS-422-RS485 IP65 Кабельная продукция - симметричный парной скрутки "витая пара" пониженной пожарной опасности с низкотоксичным дымо- и газовыделением сечением 2х2х0,5 U/UTP Cat5e нг(А)-HF(LSZH) - линия интерфейса RS-485 (жилье, коммерция, нежилое, тепловой узел, импульсный выход) кабель марки U/UTP Cat5e ZH нг(А)-НF 2х2х0,52 |
| 4.1 Технические решения, программное обеспечение и применяемые материалы: - Автоматизированная система учёта коммунальных ресурсов электроэнергии | Центральные приборы АСКУЭ размещаются шкафы АСКУЭ, установить в в помещении связи. Поквартирный опрос приборов учета, размещенных в этажных электрических щитах, НАРТИС-И100-W113-2-А1R1-230-5-80A-ST -RS485-RF2400/1-P1-EHKLMOQ 1VЗ-D осуществляется по радиоканалу сети ZigBee на коммуникационный шлюз CG-ZB-02С. Приборы учета электроэнергии нежилых помещений (офисы) u общедомовые приборы учёта электричества НАРТИС-ИЗ00-W133-2-А1R1-230-5-100A-TN-RS485-RF2400/1-P1- EHKLMOQ 1VЗ-D u НАРТИС-ИЗ00-W133-2-А5SR1-230-5-10А-TN-RS485-RF2400/1-P1-Hl2LMOQ2VЗZ/1-D, осуществляется передачу информации по сети ZigBee на. Коммуникационный шлюз CG-ZB-02С. Для усиления сигнала от счетчиков электрической энергии применяются ретрансляторы RRC-ZB-01. Предусмотреть подключение приборов учета электроэнергии к интеллектуальной системе учёта ресурсоснабжающею организации АО «Екатеринбургэнергосбыт» (СУП СПД «ПИОНЕР») посредством установки коммуникационного шлюза CG-ZB-02C (с интегрированным СКЗИ ViPNet Core). Данное устройство оборудовано выносной антенной u осуществляет обмен информацией по GPRS/GSM-каналу (с существующей возможностью передачи по Ethernet) по открытому протоколу СПОДЭС. Присоединение приборов учета электроэнергии к ИСУ АО «Екатеринбургэнергосбыт» (СУП СПД«ПИОНЕР») осуществляется путем объединения приборов учета со встроенным модулем радиосвязи ZigBee с помощью ретрансляторов RRC-ZB-01 для дальнейшей передачи данных на коммуникационный шлюз CG-ZB-02C. Коммуникационный шлюз должен обеспечивать сбор, обработку и хранение измерительной и вспомогательной информации с приборов учета электрической энергии, а также обеспечивать передачу этой информации на уровень ИВК ИСУ АО «Екатеринбургэнергосбыт». Схема организации связи: |
| 5. Требования к производству работ | Монтаж и подключение оборудования выполнить в соответствии с действующими нормативными документами, настоящей документацией и указаниями предприятий-изготовителей. Кабели и провода маркировать в соответствии с кабельным журналом настоящей документации. Маркировку выполнять перманентным маркером или несмываемым составом на бирках У136У3 (или аналогичных). В стесненных условиях допускается нанесение маркировки на гильзы из ПХВ-трубок соответствующего размера. Проходы кабелей через противопожарные преграды и перекрытия выполнить в отрезках стальных труб с герметизацией кабелей в трубе терморасширяющейся противопожарной мастикой, обеспечивая при этом нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции. Настройку аппаратуры и пуско-наладочные работы, как каждого изделия, так и комплекса в целом производить в соответствии с указаниями соответствующей документации изготовителей. |