Приложение

к договору подряда

| СОГЛАСОВАНО:. ООО СЗ «Крылья Девелопмент»». __________________________ Савин А.В.. "_____" ________________ 2025 г.. |  |
| --- | --- |

|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на выполнение комплекса работ по монтажу системы диспетчеризации лифтов На объекте:; «Четырехсекционный многоэтажный жилой дом со встроенными офисными помещениями (№1.1, 1.2, 1.3, 1.4 по ПЗУ и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой (№2 по ПЗУ)». Разрешение на строительство:; №66-41-78-2024 от 20.03.2024 г.. Сроки выполнения работы:; Секция №1.1; С 24.04.26 по 04.08.26. Секция №1.2; С 24.04.26 по 04.08.26. Секция №1.3; С 24.04.26 по 04.08.26. Секция №1.4; С 24.04.26 по 04.08.26. Выполнить в соответствии с рабочей документации:; Внутренние инженерные системы. Сети связи. Часть 9. Диспетчеризация лифтового оборудования.. |
| 1. Объект/ы | «Четырехсекционный многоэтажный жилой дом со встроенными офисными помещениями (№1.1, 1.2, 1.3, 1.4 по ПЗУ и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой (№2 по ПЗУ)» |
| 2. Вид строительства | Новое строительство |
| 3. Вид работ. | 1. Описание Данное техническое задание предназначено для выполнения комплекса работ по устройству монтажу системы диспетчеризации лифтов соответствии с утвержденной проектной документацией, согласованным ТЗ и с требованиями действующих строительных норм и правил. По завершению выполнения работ Подрядчик готовит и передает Заказчику исполнительную документацию, полностью оформленную с оттиском оригинальной печати Подрядчика. В составе исполнительной документации Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты на все поставленные материалы, а также паспорта и инструкции на все поставленное оборудование, исполнительные чертежи и схемы, акты скрытых работ и остальную документацию, требуемую строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации. Все работы должны выполнятся согласно срокам, указанным в графике производства работ, согласованный и утвержденный Заказчиком. Все изменения, которые вносятся в процессе выполнения монтажа согласовываются с Заказчиком. Ответственность за работоспособность системы после согласования Заказчиком вышеуказанных замен возлагается на Подрядчика. 2. Подготовка к производству работ: До начала производства работ на объекте должны быть выполнены следующие мероприятия: - получена рабочая/техническая документация в количестве и в сроки, определенные Правилами о договорах подряда; согласованы графики поставки оборудования, изделий и материалов с учетом технологической последовательности производства работ; - разработан проект производства работ, проведено ознакомление инженерно-технических работников и бригадиров с рабочей документацией и сметами, организационными и техническими решениями проекта производства работ; - осуществлена приемка по акту строительной части объекта под монтаж систем в соответствии с требованиями настоящих правил и выполнены предусмотренные нормами и правилами мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды при производстве работ. |
| 4. Технические решения, программное обеспечение и применяемые материалы. | Предусматривается организация системы диспетчеризации лифтов на базе специализированного диспетчерского комплекса. На верхних этажах устанавливаются лифтовые блоки, опрашивающие состояния датчиков лифтовых станций, по которым они анализируют работу лифтов в соответствии с неисправности. Информация о состоянии датчиков, ситуациях неисправностей и отключений передается в режиме реального времени на центральный пульт диспетчера, при этом обеспечивается громкоговорящая связь с диспетчером и ремонтная связь. В составе диспетчерского комплекса лифтовой блок позволяет обеспечить двустороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и кабиной лифта, крышей кабины лифта, приямком лифта, а также с основным посадочным этажом в режиме "перевозка пожарных подразделений" Лифтовой блок кабелем связи типa "Витая пара" подключается к точке доступа интернет-канала (обеспечивается в составе оборудования на сети связи). Далее по сети интернет происходит передача данных от объединённой системы диспетчеризации на диспетчерский пункт. При пожаре (получении сигнала от системы пожарной сигнализации) лифт переводится в режим "пожарная опасность", опускается на первый посадочный этаж и блокируется с открытыми дверями. Перевозка пож.подразделений осуществляется при помощи спец.ключа. Диспетчеризация лифтов разработана на базе диспетчерского комплекса «ОБЬ», с использованием лифтового блока версии 7.2 производства ООО «Лифт-комплекс ДС. Система диспетчеризации лифтов предусматривает вывод на АРМ, данных о состоянии оборудования и текущих параметрах систем. Система диспетчеризации лифтов осуществляет визуализацию процессов, контроль и управление оборудованием в автоматическом режиме. Диспетчерский комплекс состоит из: - лифтовых блоков версии 7.2, ООО «Лифт-комплекс ДС»; - переговорных устройств 7.2, ООО «Лифт-комплекс ДС»; - модулей переговорной связи, ООО «Лифт-комплекс ДС»; - автоматизированного рабочего места АРМ диспетчера. ДС технически реализуется на базе программного обеспечения «ОБЬ». ПО устанавливается на АРМ диспетчера. Типовая структурная схема ДС лифта: |
| 5. Требования к производству работ | Монтаж и подключение оборудования выполнить в соответствии с действующими нормативными документами, настоящей документацией и указаниями предприятий-изготовителей. Разводку кабельных трасс выполнить в винилопластовых, гофрированных трубах. При монтаже не допускать перекрещивания слаботочных кабельных трасс с силовыми кабельными трассами. Слаботочные кабели должны прокладываться на расстоянии не менее 0.5м от силовых кабелей, при этом пересечение слаботочных и силовых кабелей должно быть под углом 900, во избежание создания помех на слаботочных измерительных линиях. Настройку аппаратуры и пуско-наладочные работы, как каждого изделия, так и комплекса в целом производить в соответствии с указаниями соответствующей документации изготовителей. Работы по монтажу должны выполняться не менее, чем двумя аттестованными электромеханиками, причем один электромеханик должен иметь не ниже 4-го квалификационного разряда и не ниже 3-ей группы по электробезопасности. Все работы в шахте лифта за исключением работ в приямке, должны производиться с крыши кабины, а в зоне нижнего крайнего этажа с инвентарной лестницы (подставок) или со дна приямка. |