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	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


	
	на выполнение комплекса работ по монтажу системы видеонаблюдения.


	На объекте:
	«Четырехсекционный многоэтажный жилой дом со встроенными офисными помещениями (№1.1, 1.2, 1.3, 1.4 по ПЗУ и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой (№2 по ПЗУ)»


	Разрешение на строительство:
	№66-41-78-2024 от 20.03.2024 г.


	Сроки выполнения работы:
	Секция №1.1
	С 02.03.26по 03.08.26

	
	Секция №1.2
	С 30.10.25 по 10.08.26

	
	Секция №1.3
	С 30.10.25 по 22.06.26

	
	Секция №1.4
	С 28.10.25 по 21.08.26

	
	Паркинг
	С 12.12.25 по 15.08.26

	Выполнить в соответствии с рабочей документации:
	Внутренние инженерные системы. Сети связи. Часть 6. Система видеонаблюдения. Шифр 23-08-05-0-СВН




	
	

	1. Объект/ы
	«Четырехсекционный многоэтажный жилой дом со встроенными офисными помещениями (№1.1, 1.2, 1.3, 1.4 по ПЗУ и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой (№2 по ПЗУ)»

	2. Вид строительства
	Новое строительство

	3. Вид работ.
	1. Описание
Данное техническое задание предназначено для выполнения комплекса работ по монтажу системы видеонаблюдения соответствии с утвержденной проектной документацией, согласованным ТЗ и с требованиями действующих строительных норм и правил.
По завершению выполнения работ Подрядчик готовит и передает Заказчику исполнительную документацию, полностью оформленную с оттиском оригинальной печати Подрядчика. В составе исполнительной документации Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты на все поставленные материалы, а также паспорта и инструкции на все поставленное оборудование, исполнительные чертежи и схемы, акты скрытых работ и остальную документацию, требуемую строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации. 
Все работы должны выполнятся согласно срокам, указанным в графике производства работ, согласованный и утвержденный Заказчиком. Все изменения, которые вносятся в процессе выполнения монтажа согласовываются с Заказчиком. Ответственность за работоспособность системы после согласования Заказчиком вышеуказанных замен возлагается на Подрядчика.
2. Подготовка к производству работ:
До начала производства работ на объекте должны быть выполнены следующие мероприятия: 
- до передачи проекта в производство работ Подрядчик должен проанализировать рабочую документацию и обозначить все замечания по не учтенным видам работ, и в письменном виде уведомить об этом Заказчика, в противном случае данные работы не буду считаться дополнительными, кроме тех работ, которые возникают в результате изменений проекта.
- получена рабочая/техническая документация в количестве и в сроки, определенные Правилами о договорах подряда; согласованы графики поставки оборудования, изделий и материалов с учетом технологической последовательности производства работ; 
- разработан проект производства работ, проведено ознакомление инженерно-технических работников и бригадиров с рабочей документацией и сметами, организационными и техническими решениями проекта производства работ;
- осуществлена приемка по акту строительной части объекта по устройству кровли соответствии с требованиями настоящих правил и выполнены предусмотренные нормами и правилами мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды при производстве работ.

	4. Технические решения, программное обеспечение и применяемые материалы.
	1. Общие данные:
Система видеонаблюдения обеспечивает круглосуточный видеоконтроль за:
- въездом, выездом, проездами и входами в подземной автостоянке;
- кабинами лифтов;
- лифтовыми холлами 1 этажа;
- вход в колясочную;
- внешним периметром объекта.
В качестве видеокамер системы видеонаблюдения приняты камеры:
- IP-видеокамера купольная для установки в МОП;
- уличная цилиндрическая IP-видеокамера для установки на улице и в паркинге;
- IP-видеокамера купольная для установки в кабинах лифтов.
Видеокамеры должны поддерживать функцию PoE.
В качестве видеорегистраторов системы видеонаблюдения использовать TRASSIR DuoStation, устанавливаемые в телекоммуникационном шкафу ТШ в помещении охраны. В видеорегистраторы установлены жесткие диски емкостью 6 Тб, рассчитанных на глубину архива не менее 30 суток (длительность записи в сутки - 20 часов). Видеокамера TRASSIR не менее 5 Мп (см. проект) 
Предусмотреть резервное питание системы видеонаблюдения. Время работы оборудования при резервном питании составляет не менее 1 часа.
Уличные видеокамеры установить на стенах здания на высоте 4,0 м. Прокладка кабеля под кладкой, крепление к монолитной части здания. Уличные камеры устанавливаются на уровне плиты перекрытия между 1 и 2 этажом. 
Для видео камер в паркинге – на потолке предусмотреть кронштейны для их крепления. 
Систему видеонаблюдения предусмотреть с учетом возможности подключения к Информационной системе "Единый центр хранения и обработки данных систем Видеонаблюдения Тюменской области" (сокращенное наименование — ЕЦХД СВН ТО).   
2. Прокладка кабелей и проводов:
Видеокамеры в кабинах лифтов подключить через подвесной кабель комбинированный
лифта КПЛК 2х0,75+4х(2х0,20).
Видеокамеры в холлах и вестибюлях подключить кабелем 
Кабель проложить:
- в подвале - в ПВХ гофрированной трубе по потолкам;
- в МОП - в ПВХ гофрированной трубе за подвесным потолком;
- в гладких ПВХ трубах d=50 слаботочного стояка;
- в стальных гильзах при проходах через стены и перекрытия
- по фасаду - в ПВХ гофрированной трубе в утеплителе фасада.
- по паркингу - прокладку выполнить в негорючих трубах (ПВХ). Учесть СП
Монтаж кабельных линий связи должен отвечать требованиям действующих СП
76.13330.2016 «Электротехнические устройства» и СП 77.13330.2016 «Системы
автоматизации» стандарта СТО СМК 71.12.12 Монтаж слаботочных систем.
Схемы монтажа видеокамер:
   

	5. Требования к производству работ
	Монтаж и подключение оборудования выполнить в соответствии с действующими нормативными документами, настоящей документацией и указаниями предприятий-изготовителей.
Монтаж кабельной продукции выполнить в соответствии с РД. 
При монтаже не допускать перекрещивания слаботочных кабельных трасс с силовыми кабельными трассами. Слаботочные кабели должны прокладываться на расстоянии не менее 0.5м от силовых кабелей, при этом пересечение слаботочных и силовых кабелей должно быть под углом 900, во избежание создания помех на слаботочных измерительных линиях.
Схемы установки видеокамер:
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