Приложение

к договору подряда

| СОГЛАСОВАНО:. ООО СЗ «Крылья Девелопмент»». __________________________ Савин А.В.. "_____" ________________ 2025 г.. |  |
| --- | --- |

|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на выполнение комплекса работ по монтажу сетей связи На объекте:; «Четырехсекционный многоэтажный жилой дом со встроенными офисными помещениями (№1.1, 1.2, 1.3, 1.4 по ПЗУ и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой (№2 по ПЗУ)». Разрешение на строительство:; №66-41-78-2024 от 20.03.2024 г.. Сроки выполнения работы:; Секция №1.1; С 06.11.25 по 11.08.26. Секция №1.2; c 06.11.25 по 19.08.26. Секция №1.3; с 06.11.25 по 23.06.26. Секция №1.4; с 06.11.25 по 18.08.26. Секция №1.5 (паркинг); с 12.12.25 по 15.06.26. Выполнить в соответствии с рабочей документации:; Внутренние инженерные системы. Сети связи. Часть 4. Сети связи. Шифр: 23-08-05-0-СС. |
| 1. Объект/ы | «Четырехсекционный многоэтажный жилой дом со встроенными офисными помещениями (№1.1, 1.2, 1.3, 1.4 по ПЗУ и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой (№2 по ПЗУ)» |
| 2. Вид строительства | Новое строительство |
| 3. Вид работ | 1. Описание Данное техническое задание предназначено для выполнения комплекса работ по устройству сетей связи в соответствии с утвержденной проектной документацией, согласованным ТЗ и с требованиями действующих строительных норм и правил. По завершению выполнения работ Подрядчик готовит и передает Заказчику исполнительную документацию, полностью оформленную с оттиском оригинальной печати Подрядчика. В составе исполнительной документации Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты на все поставленные материалы, а также паспорта и инструкции на все поставленное оборудование, исполнительные чертежи и схемы, акты скрытых работ и остальную документацию, требуемую строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации. Все работы должны выполнятся согласно срокам, указанным в графике производства работ, согласованный и утвержденный Заказчиком. Все изменения, которые вносятся в процессе выполнения монтажа согласовываются с Заказчиком. Ответственность за работоспособность системы связи после согласования Заказчиком вышеуказанных замен возлагается на Подрядчика. 2. Подготовка к производству работ по устройству сетей связи До начала производства работ на объекте должны быть выполнены следующие мероприятия: - получена рабочая/техническая документация в количестве и в сроки, определенные Правилами о договорах подряда; согласованы графики поставки оборудования, изделий и материалов с учетом технологической последовательности производства работ; - разработан проект производства работ, проведено ознакомление инженерно-технических работников и бригадиров с рабочей документацией и сметами, организационными и техническими решениями проекта производства работ; - осуществлена приемка по акту строительной части объекта под монтаж систем сетей связи в соответствии с требованиями настоящих правил и выполнены предусмотренные нормами и правилами мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды при производстве работ. |
| 4. Технические решения, программное обеспечение и применяемые материалам | Выполнить работы, согласно проектной/технической документации Перед началом работ, монтажная организация должна принять строительную готовность объекта (помещения) по Акту установленной формы, согласованной с Заказчиком. Всё поставляемое оборудование и материалы должны соответствовать спецификации выданной рабочей документации. Все замены материала и устанавливаемого оборудования должны согласовываться с Заказчиком. Радиофикация: Подключение к сети проводного радиовещания произвести по оптическому кабелю через конвертера FG-ACE-CON-VF/ETH,V2 производства ГК «Натекс». Конвертера размещается в шкафу ШС. Проектом предусмотрена разводка от оборудования (конвертер) до этажных щитов линий проводного вещания с установкой ограничительной коробки РОН-2. Разводку выполнять в трубках гибких гофрированная из самозатухащего ПВХ со стальной протяжкой, использовать держатели (в случае крепления в штробе – допускается применение ПВХ; в стяжке пола – стальная перфолента; открытым способом по потолку стальные крепления (скобы, зажимы и т.п.); подвал – допускается в лотках; паркинг Служебная связь: Систему выполнить на базе оборудования диспетчерского комплекса «Обь» производства ООО «Лифт-комплекс ДС», г.Новосибирск в составе: - концентратор v7.2 АСУД «ОБЬ» (учтен в разделе СМГН); - переговорное устройства АПУ-2Н. СКС Ввод кабеля организован подземный - в подземную автостоянку 4 секции жилого дома, где предусмотреть установка шкафа связи ШС с оборудованием оператора связи. Точка подключения волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) к внутри объектной распределительной сети - оптический приемник ООО «Инсис». Место установки оптического приемника - шкаф в помещении узла связи. В подземной автостоянке секции 4 установить 19” шкаф связи ШС с замком. В шкафу установить: оптический кросс, оборудование радиофикации и подачи сигналов ГО и ЧС, оборудование ООО «Инсис» с возможностью доустановки конвертеров FG-ACE-CON-VF/ETH,V2 по мере появления заявок собственников квартир и арендаторов помещений. |
| 5. Требования к производству работ | Монтаж и подключение оборудования выполнить в соответствии с действующими нормативными документами, настоящей документацией и указаниями предприятий-изготовителей. Линии радиофикации выполнить кабелем типа КСРПнг(А)-FRHF 1х2х1.78. Линия CAN выполнить кабелем КПСнг(А)-FRLS 2x2x0.75. Кабельные трассы проложить: - в гладких ПВХ трубах d=50мм (не горячая) слаботочного стояка; - в лифтовом холле по стене в пространстве за подшивным потолком в гофрированной трубе; - опуски к местам установки оборудования (ПУ) - скрыто в штробе; - в помещении охраны - в кабель-канале; - в паркинге - в ПВХ трубах (не горючих). Кабели и провода маркировать в соответствии с кабельным журналом настоящей документации. Маркировку выполнять перманентным маркером или несмываемым составом на бирках У136У3 (или аналогичных). В стесненных условиях допускается нанесение маркировки на гильзы из ПХВ-трубок соответствующего размера. Проходы кабелей через противопожарные преграды и перекрытия выполнить в отрезках стальных труб с герметизацией кабелей в трубе терморасширяющейся противопожарной мастикой, обеспечивая при этом нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции. Настройку аппаратуры и пуско-наладочные работы, как каждого изделия, так и комплекса в целом производить в соответствии с указаниями соответствующей документации изготовителей. |