Приложение

к договору подряда

| СОГЛАСОВАНО:. Управляющий ИП ООО СЗ «Счастье». __________________________ Вишняков Д.С.. |  |
| --- | --- |

|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на выполнение комплекса работ по монтажу системы отопления согласно проекта 282-10/23-ОВ |  |  |  |  |  |
|  | на объекте: «Многоквартирный жилой дом по адресу: Тюменская обл. Ялуторовский р-он, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 242» |  |  |  |  |  |
| 1. Объект | «Многоквартирный жилой дом по адресу: Тюменская обл. Ялуторовский р-он, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 242» |  |
| 2. Вид строительства | Новое строительство. Проект шифр 282-10/23-ОВ |  |
| 3. Сроки выполнения работ | Начало работ: 15.10.2025 Окончание работ: 29.12.2025 |  |
| 4. Условия оплат | Предусмотрена выплата аванса общим объемом не более 10% от общей стоимости работ. Оплата выполненных работ производиться ежемесячно, на основании справки о стоимости выполненных работ и Акта о приемке выполненных работ (КС-2 КС-3) Гарантийное удержание 5% удерживается с каждого выполнения. |  |
| 5. Состав работ | 1. Комплекс работ по монтажу системы отопления во всех секциях согласно проекта и тех задания 2. Выполнить демонтаж-монтаж приборов отопления для выполнения отделочных работ |  |
| 6. Конструктивные решения проекта | Отопление (жилая часть): Источником теплоснабжения является проектируемая тепловая сеть от существующей газовой котельной №17. Теплоносителем для системы отопления является вода с параметрами 80-62°С. Система отопления запроектирована однотрубная, двухтрубная стояковая с нижней разводкой магистральных трубопроводов в техническом подполье. В качестве отопительных приборов в жилых квартирах приняты стальные настенные конвекторы "Универсал С" КСК20 производства АО "САНТЕХПРОМ" с боковым подключением, высотой 400 мм. Для отопления лестничных клеток приняты стальные настенные конвекторы Сантехпром Мини С КСК20 с боковым подключением, высотой 250 мм. Для регулирования теплоотдачи радиаторов, на них установлены ручные клапаны для радиаторов фирмы "Ридан" (либо аналог). На отопительных приборах, находящихся в лестничных клетках, запорная и регулирующая арматура не устанавливается. Для отключения стояков системы отопления предусмотрена установка балансировочных клапанов APT и BVR фирмы "Ридан" (либо аналог). Удаление воздуха из систем отопления осуществляется через автоматические воздухоотводчики, устанавливаемые в верхних точках системы, и кранов Маевского, установленных в верхних пробках радиаторов. Для опорожнения систем отопления установлены краны шаровые спускные типа BVR-CR фирмы "Ридан" (либо аналог). В качестве магистральных трубопроводов для системы отопления запроектирована труба напорная армированная алюминием из ПП пандомсополимера PP-R SDR6 DUO производства ООО "ПРО АКВА" В качестве труб для стояков приняты стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75. Все трубы, проходящие в подвале жилого дома, изолируются трубчатой Перед изоляцией трубы покрыть грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 в 1 слой. Остальные трубопроводы покрыть эмалью ПФ-115 по ГОСТ 8292-85 в 2 слоя по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 в 1 слой. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов. Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждений. Замена оборудования и материалов возможна на аналог, без ухудшения технических характеристик и требуемых параметров Отопление (нежилая часть): Источником теплоснабжения является проектируемая тепловая сеть от существующей газовой котельной №17. Теплоносителем для системы отопления является вода с параметрами 80-62°С. Система отопления запроектирована двухтрубная стояковая с нижней разводкой магистральных трубопроводов в подвале. В качестве отопительных приборов в жилых квартирах приняты стальные настенные конвекторы "Универсал С" КСК20 производства АО "САНТЕХПРОМ" с боковым подключением, высотой 400 мм. Для регулирования теплоотдачи радиаторов, на них установлены ручные клапаны для радиаторов фирмы "Ридан" (либо аналог). Для отключения и регулирования веток системы отопления предусмотрена установка балансировочных клапанов. Удаление воздуха из систем отопления осуществляется через автоматические воздухоотводчики, устанавливаемые в верхних точках системы, и кранов Маевского, установленных в верхних пробках радиаторов. В качестве трубопроводов для системы отопления приняты трубы стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75. Все трубопроводы, проходящие в подвале, изолируются трубчатой изоляцией Thermaflex FRZ, толщ. 19мм. Перед изоляцией трубы покрыть грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 в 1 слой. Остальные трубопроводы покрыть эмалью ПФ-115 по ГОСТ 8292-85 в 2 слоя по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 в 1 слой. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов. Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждений. Замена оборудования и материалов возможна на аналог, без ухудшения технических характеристик и требуемых параметров Провести весь комплекс монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с нормативно-технической документацией и составить акты в соответствии с приложением Б СП 48.13330.2019 "Организация строительства". Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность здания или сооружения и для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ по отоплению, ИТП: - монтаж труб, агрегатов и оборудования; - крепление труб, агрегатов и оборудования к конструкциям здания; - прохождение труб через противопожарные перегородки и перекрытия; - антикоррозионную обработку труб; - тепловую изоляцию труб. |  |
| 7. Требования к производству работ и материалам | - Работы выполнять согласно рабочей документации, выданной Подрядчиком с печатью производства работ; - Все монтажные работы производить в соответствии с требованиями соответствующих действующих нормативных документов; - При производстве работ Субподрядчик обязан обеспечить все условия для соблюдения правил ОТ и ПБ (Ограждения опасных зон, СИЗ для рабочих для каждого этапа производства работ) - Все отклонения от проектной документации согласовывать с Подрядчиком; - По окончание выполнения работ предоставить Подрядчику комплект исполнительно-технической документации; - Для контроля производства работ, Субподрядчик должен закрепить на объекте линейного ИТР сотрудника (мастер, прораб или начальник участка); - Субподрядчик должен быть оснащен всем необходимым инструментом и оборудованием для производства работ (электроинструмент и расходные материалы); - Подрядчик предоставляет Субподрядчику автомобильный кран для разгрузки материалов по согласованному заранее графику поставки техники; - Субподрядчик должен обеспечить рабочих местом отдыха и приема пищи. Подрядчик предоставляет место для размещения вагон бытовок, а также точку подключения к электроснабжению; - Перерасход материала по причине некачественного производства работ или нерационального применения материалов возмещается за счет Субподрядчика; - В случае выявления замечаний к проектной документации, предоставить их Подрядчику до заключения Договора. В случае предоставления замечаний Подрядчику после заключения Договора, устранение замечаний выполняется Субподрядчиком своими силами и за свой счет - В случае повреждения инженерных коммуникаций и другого имущества Подрядчика или третьих лиц при проведении работ в отсутствии согласования Подрядчика, ответственность за устранение повреждений несет Субподрядчик - При производстве работ использовать сертифицированный материал с предоставлением паспортов и сертификатов - Стоимость работ должна включать стоимость доставки материалов до объекта, а также перемещение по объекту |  |
| Подрядчик: ООО «Горстрой» Директор С.А. Бусыгин. | Субподрядчик: |