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	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	
	на выполнение комплекса работ по монтажу системы отопления согласно проекта 282-10/23-ОВ

	
	на объекте: «Многоквартирный жилой дом по адресу: Тюменская обл. Ялуторовский р-он, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 242»

	1. Объект
	«Многоквартирный жилой дом по адресу: Тюменская обл. Ялуторовский р-он, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 242»

	2. Вид строительства
	Новое строительство. Проект шифр 282-10/23-ОВ

	3. Сроки выполнения работ
	Начало работ: 15.10.2025
Окончание работ: 29.12.2025

	4. Условия оплат
	Предусмотрена выплата аванса общим объемом не более 10% от общей стоимости работ. 
Оплата выполненных работ производиться ежемесячно, на основании справки о стоимости выполненных работ и Акта о приемке выполненных работ (КС-2 КС-3) 
Гарантийное удержание 5% удерживается с каждого выполнения.

	5. Состав работ
	1. Комплекс работ по монтажу системы отопления во всех секциях согласно проекта и тех задания
2. Выполнить демонтаж-монтаж приборов отопления для выполнения отделочных работ

	6. Конструктивные решения проекта
	Отопление (жилая часть):
Источником теплоснабжения является проектируемая тепловая сеть от существующей газовой котельной №17.
Теплоносителем для системы отопления является вода с параметрами 80-62°С.
Система отопления запроектирована однотрубная, двухтрубная стояковая с нижней разводкой магистральных трубопроводов в техническом подполье.
В качестве отопительных приборов в жилых квартирах приняты стальные настенные конвекторы "Универсал С" КСК20 производства АО "САНТЕХПРОМ" с боковым подключением, высотой 400 мм. Для отопления лестничных клеток приняты стальные настенные конвекторы Сантехпром Мини С КСК20 с боковым подключением, высотой 250 мм. 
Для регулирования теплоотдачи радиаторов, на них установлены ручные клапаны для радиаторов фирмы "Ридан" (либо аналог).
На отопительных приборах, находящихся в лестничных клетках, запорная и регулирующая арматура не устанавливается.
Для отключения стояков системы отопления предусмотрена установка балансировочных клапанов APT и BVR фирмы "Ридан" (либо аналог).
Удаление воздуха из систем отопления осуществляется через автоматические воздухоотводчики, устанавливаемые в верхних точках системы, и кранов Маевского, установленных в верхних пробках радиаторов.
Для опорожнения систем отопления установлены краны шаровые спускные типа BVR-CR фирмы "Ридан" (либо аналог).
В качестве магистральных трубопроводов для системы отопления запроектирована труба напорная армированная алюминием из ПП пандомсополимера PP-R SDR6 DUO производства ООО "ПРО АКВА"
В качестве труб для стояков приняты стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75.
Все трубы, проходящие в подвале жилого дома, изолируются трубчатой 
Перед изоляцией трубы покрыть грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 в 1 слой. Остальные трубопроводы покрыть эмалью ПФ-115 по ГОСТ 8292-85 в 2 слоя по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 в 1 слой.
       Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов.
Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждений. 
Замена оборудования и материалов возможна на аналог, без ухудшения технических характеристик и требуемых параметров
Отопление (нежилая часть):
Источником теплоснабжения является проектируемая тепловая сеть от существующей газовой котельной №17.
Теплоносителем для системы отопления является вода с параметрами 80-62°С.
Система отопления запроектирована двухтрубная стояковая с нижней разводкой магистральных трубопроводов в подвале.
В качестве отопительных приборов в жилых квартирах приняты стальные настенные конвекторы "Универсал С" КСК20 производства АО "САНТЕХПРОМ" с боковым подключением, высотой 400 мм.  
Для регулирования теплоотдачи радиаторов, на них установлены ручные клапаны для радиаторов фирмы "Ридан" (либо аналог).
Для отключения и регулирования веток системы отопления предусмотрена установка балансировочных клапанов.
Удаление воздуха из систем отопления осуществляется через автоматические воздухоотводчики, устанавливаемые в верхних точках системы, и кранов Маевского, установленных в верхних пробках радиаторов.
В качестве трубопроводов для системы отопления приняты трубы стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75.
Все трубопроводы, проходящие в подвале, изолируются трубчатой изоляцией Thermaflex FRZ, толщ. 19мм. Перед изоляцией трубы покрыть грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 в 1 слой. Остальные трубопроводы покрыть эмалью ПФ-115 по ГОСТ 8292-85 в 2 слоя по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 в 1 слой.
Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов.
Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждений.
Замена оборудования и материалов возможна на аналог, без ухудшения технических характеристик и требуемых параметров
              Провести весь комплекс монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с нормативно-технической документацией и составить акты в соответствии с приложением Б СП 48.13330.2019 "Организация строительства".
              Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность здания или сооружения и для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ по отоплению, ИТП:
- монтаж труб, агрегатов и оборудования;
- крепление труб, агрегатов и оборудования к конструкциям здания;
- прохождение труб через противопожарные перегородки и перекрытия;
- антикоррозионную обработку труб;
- тепловую изоляцию труб.

	7. Требования к производству работ и материалам
	1. Работы выполнять согласно рабочей документации, выданной Подрядчиком с печатью производства работ;
2. Все монтажные работы производить в соответствии с требованиями соответствующих действующих нормативных документов;
3. При производстве работ Субподрядчик обязан обеспечить все условия для соблюдения правил ОТ и ПБ (Ограждения опасных зон, СИЗ для рабочих для каждого этапа производства работ)
4. Все отклонения от проектной документации согласовывать с Подрядчиком;
5. По окончание выполнения работ предоставить Подрядчику комплект исполнительно-технической документации;
6. Для контроля производства работ, Субподрядчик должен закрепить на объекте линейного ИТР сотрудника (мастер, прораб или начальник участка);
7. Субподрядчик должен быть оснащен всем необходимым инструментом и оборудованием для производства работ (электроинструмент и расходные материалы);
8. Подрядчик предоставляет Субподрядчику автомобильный кран для разгрузки материалов по согласованному заранее графику поставки техники;
9. Субподрядчик должен обеспечить рабочих местом отдыха и приема пищи. Подрядчик предоставляет место для размещения вагон бытовок, а также точку подключения к электроснабжению;
10. Перерасход материала по причине некачественного производства работ или нерационального применения материалов возмещается за счет Субподрядчика;
11. В случае выявления замечаний к проектной документации, предоставить их Подрядчику до заключения Договора. В случае предоставления замечаний Подрядчику после заключения Договора, устранение замечаний выполняется Субподрядчиком своими силами и за свой счет
12. В случае повреждения инженерных коммуникаций и другого имущества Подрядчика или третьих лиц при проведении работ в отсутствии согласования Подрядчика, ответственность за устранение повреждений несет Субподрядчик
13. При производстве работ использовать сертифицированный материал с предоставлением паспортов и сертификатов
14. Стоимость работ должна включать стоимость доставки материалов до объекта, а также перемещение по объекту

		
	Подрядчик:
	ООО «Горстрой»

Директор                                                          С.А. Бусыгин 




	
Субподрядчик:







