Приложение

к договору подряда

| СОГЛАСОВАНО:. ООО СЗ «Квартал Комсомола». __________________________ Савин А.В.. "_____" ________________ 2026 г.. |  |
| --- | --- |

|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на выполнение комплекса работ по монтажу систем вентиляции жилых, нежилых помещений, согласно проекта 148-АР/24-3 На объекте:; «Жилой многоквартирный дом с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой в Чкаловском районе г. Екатеринбурга по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Патриса Лулумбы, д. 4». Сроки выполнения работы:; 28.02.2026 – 08.12.2026. Выполнить в соответствии с рабочей документации:; РД _ Внутренние инженерные системы. Отопление и вентиляция. Часть 2. Вентиляции Альбом 3. Секции 1 Шифр: 148-АР/24-3-ОВ2. |
| 1. Объект/ы | «Жилой комплекс на ул. 40-летия Комсомола г. Екатеринбург» |
| 2. Вид строительства | Новое строительство. Объект состоящий из 3 трех отдельно стоящих домов переменной высоты ГП 1 – 17 этажей, ГП 2 – 21 этаж и ГП 3 - 17 этажей. Предметом тендера является часть объекта ГП3. |
| 3. Вид работ | 1. Описание Данное техническое задание предназначено для выполнения работ по систем вентиляции жилых, нежилых помещений и паркинга (Далее по тексту - Вентиляция) в соответствии с утвержденной проектной документацией, согласованным ТЗ и с требованиями действующих строительных норм и правил. По завершению выполнения работ Подрядчик готовит и передает Заказчику исполнительную документацию, полностью оформленную с оттиском оригинальной печати Подрядчика. В составе исполнительной документации Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты на все поставленные материалы, а также паспорта и инструкции на все поставленное оборудование, исполнительные чертежи и схемы, акты скрытых работ и остальную документацию, требуемую строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации. Все работы должны выполнятся согласно срокам, указанным в графике производства работ, согласованный и утвержденный Заказчиком. Все изменения, которые вносятся в процессе выполнения монтажа согласовываются с Заказчиком. Ответственность за работоспособность систем вентиляции после согласования Заказчиком вышеуказанных замен возлагается на Подрядчика. 2. Подготовка к производству работ по устройству Вентиляция До начала производства работ на объекте должны быть выполнены следующие мероприятия: - получена рабочая/техническая документация в количестве и в сроки, определенные Правилами о договорах подряда; согласованы графики поставки оборудования, изделий и материалов с учетом технологической последовательности производства работ; - разработан проект производства работ, проведено ознакомление инженерно-технических работников и бригадиров с рабочей документацией и сметами, организационными и техническими решениями проекта производства работ; - осуществлена приемка по акту строительной части объекта под монтаж Вентиляция в соответствии с требованиями настоящих правил и выполнены предусмотренные нормами и правилами мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды при производстве работ. |
| 4. Требования к конструктивным решениям и материалам | Выполнить работы, согласно проектной/технической документации Перед началом работ, монтажная организация должна принять строительную готовность объекта (помещения) по Акту установленной формы, согласованной с Заказчиком. Всё поставляемое оборудование и материалы должны соответствовать спецификации выданной рабочей документации. Все замены материала и устанавливаемого оборудования должны согласовываться с Заказчиком. - Воздуховоды выполнены из тонколистовой оцинкованной стали по 14918-2020, толщиной в зависимости от размера воздуховода в соответствии с СП 60.13330.2020. Воздуховоды с нормируемым пределом огнестойкости приняты класса герметичности «П» по ГОСТ Р 59972-2021 с толщиной стенки не менее 0,8 мм. Воздуховоды систем противодымной вентиляции и транзитных участков систем общеобменной вентиляции следует предусматривать класса герметичности «П». Предел огнестойкости воздуховодов противодымной вентиляции принят EI 30; EI60; EI-120 (для систем подпора в лифтовые шахты с режимом «перевозка пожарных подразделений»). В соответствии с приказом Минздрава РФ от 15.08.2001 г. № 325 «О санитарно-эпидемиологической экспертизе продукции» материалы для изготовления вентиляционных систем подлежат обязательной санитарно-эпидем экспертизе - Противодымная защита жилой части, включающая: - системы дымоудаления из поэтажных коридоров; - компенсирующая подача наружного воздуха в коридор; - подпор воздуха в лестничные клетки типа Н2; - подпор воздуха в лифтовой холл; - подпор воздуха в лифтовые шахты с режимом ”перевозка пожарных подразделений”. - Противодымная защита паркинга, включающая: - Системы дымоудаления паркинга; - компенсирующая подача воздуха в нижнюю зону паркинга; - подпор воздуха в тамбур-шлюзы при выходах из лифтов в подземные этажи. - автоматическое опережающее включение систем вытяжной противодымной вентиляции относительно момента запуска систем приточной противодымной вентиляции во всех вариантах пожароопасных ситуаций; Для обеспечения огнестойкости воздуховодов систем противодымной вентиляции использовано огнезащитное покрытие. Вентиляторы дымоудаления – радиальные, осевые с пределом огнестойкости 2 ч/400 °С; Установка обратных клапанов у вентиляторов противодымной защиты нормируемых пределов огнестойкости и оснащенных дистанционно и автоматически управляемыми приводами; Облицовка стальными внутренними сборными конструкциями вентиляционных каналов систем противодымной защиты (шахт дымоудаления); Дымовые и противопожарные (нормально-закрытые клапаны) с электроприводом на воздуховодах дымоудаления и подпора воздуха. - Во время пожара от системы пожарной сигнализации (ПС) подаётся сигнал на комплектные щиты автоматики для отключения всех систем вентиляции с механическим побуждением, так же от системы ПС поступает сигнал на включение вентиляции дымоудаления. Происходит открытие нормально закрытых противопожарных и дымовых клапанов и включение противодымной вентиляции. Заданная последовательность действия противопожарных систем обеспечивает опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции с возможностью оперативного ручного перекрытия аварийных участков и ручного слива теплоносителя. |
| 5. Требования к производству работ | Монтаж и пуско-наладочные работы, а также испытания производить в соответствии с требованиями соответствующих действующих нормативных документов. Выполнить настройку параметров оборудования в соответствии с инструкциями производителя и рабочей документацией. Выполнить проверку на взаимодействие с сопряженными инженерными системами. В случае выявления замечаний к проектной/технической документации, предоставить Заказчику до заключения Договора. В случае предоставления замечаний Заказчику после заключения Договора, устранение замечаний выполняется Подрядчиком своими силами и за свой счет Произвести сдачу в эксплуатацию, в т.ч. представителям УК. |